Техническое задание

для размещения заказа путем проведения электронного  аукциона

1. Наименование объекта закупки: выполнение работ по монтажу структурированной кабельной сети (далее – СКС) в административном здании регионального отделения.

2.  Описание объекта закупки:

Выполняемые работы должны соответствовать следующим функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам.

Требования к производству работ определяются следующими документами:

- СП 31-110-2003 «Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и монтаж энергоустановок жилых и общественных зданий»;

- СП 118.13330.2012 «Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009»;

- ГОСТ 12.1.030-81 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»;

- ГОСТ Р 12.1.019-2009 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты»;

- ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;

- Требованиями и нормами пожарной безопасности НПБ 110-99 и МГСН 4.10-97;

- ГОСТ 12.2.003-91 и ГОСТ 12.2.007 по безопасности электротехнического оборудования.

Особенности СКС

СКС соответствует следующим стандартам и нормам:

- Международному стандарту ISO/IEC 11801:2002 (E), EN 50173, ANSI/TIA/EIA-568-B;

- ГОСТ Р 53245-2008, «Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Монтаж основных узлов системы. Методы испытания»;

- ГОСТ Р 53311-2009 «Покрытия кабельные огнезащитные. Методы определения огнезащитной эффективности»;

- ПУЭ (седьмое издание).

Создаваемая СКС:

- обеспечивает физическую среду для передачи информации между всеми слаботочными системами объекта на основе общих принципов построения, а именно — надежность, безопасность, комплексность, избыточность, однородность, масштабируемость, управляемость;

- является универсальной средой для передачи: данных, голоса, видео и др. информации;

- обладает совместимостью с современными технологиями передачи данных со скоростями передачи данных от 100 Мбит/с;

- обладает модульностью и возможностью внесения изменений и наращивания;

- позволяет создавать независимые участки в сети;

- использует оборудование и материалы, не допускающие возможности нанесения вреда здоровью или поражения персонала электрическим током, или электромагнитными излучениями при условии соблюдения правил эксплуатации оборудования;

- обеспечивает постоянство физических характеристик канала между портом активного оборудования локальной вычислительной сети, портом телефонной сети и абонентским оборудованием вне зависимости от трассы коммутации на панелях переключения распределительных узлов.

Используемые в СКС оборудование и материалы не допускают изменений физико-химических параметров в результате воздействия окружающей среды в течение всего срока эксплуатации СКС (не менее 20 лет) при условии соблюдения заданных параметров окружающей среды. Все материалы и оборудование, поставляемые Исполнителем для выполнения работ, имеют соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, и соответствуют ГОСТ или ТУ, СНиП и требованиям данной документации. Копии указанных документов предоставляются Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

Комплексность СКС обеспечивается за счет выполнения следующих требований:

- на всем объекте обеспечивается совместимость архитектурных, технических и технологических решений, применяемых в рамках СКС;

- маркировка элементов СКС интуитивно понятна и использует принципы, заложенные в стандарте TIA /EIA -606. Маркировка элементов СКС устойчива и надежно закреплена.

СКС обеспечивает пользователей хорошо организованной сетью, не зависящей от типа приложений, гибкой схемой прокладки кабелей, позволяющей легко и экономично выполнять модификацию системы.

Все кабельные системы и оборудование заземлены в соответствии с требованиями нормативных документов и правил.

Компоненты кабельной системы

Для реализации СКС применяются компоненты категории не ниже 5е.

На стандартных рабочих местах устанавливаются комплекты розеток, состоящие из 2–х информационных портов СКС, с подведенной индивидуальной кабельной линией к каждому порту, категории 5е, оконченных информационной розеткой с разъёмом RJ-45.

В качестве коммутационного оборудования для медных кабелей горизонтальной подсистемы используются  Dual IDC 48-портовые и 24-портовые коммутационные панели с разъемами типа RJ-45.

Телекоммуникационные шкафы Заказчика укомплектуются Исполнителем всеми необходимыми аксессуарами для ввода кабелей и обеспечивают удобство их монтажа.

Монтируемые кабель-каналы устойчивы к воздействию ультрафиолетовых лучей и выносливы к стиранию. Каждый кабель-канал, вне зависимости от его размера, соединяется в местах изгибов, поворотов специальными дополнительными аксессуарами: внешними, внутренними, плоскими углами, торцевыми заглушками, отводами, соединительными скобами, переходниками на другой размер короба. Кабель-канал имеет разделитель для прокладки силовых и слаботочных кабелей, либо имеет конструктивную возможность (направляющие) для установки разделителей силовых и слаботочных кабелей  того же производителя, что и кабель-канал. Рамки для рабочих мест одной фирмы с кабельным каналом и поддерживают технологию Mosaic. На кабельные каналы представляется российский сертификат пожарной безопасности, зарегистрированный в Государственном реестре Системы сертификации в области пожарной безопасности.

Центральный коммутационный узел

Центральный коммутационный узел является логическим центром СКС и обеспечивает установку кроссового оборудования подсистем внутренних магистралей, оборудования подсистемы внешних магистралей и магистрального оборудования СКС. Центральный коммутационный узел расположен на 4-м этаже здания и оснащен 19” 42U коммутационным шкафом (предоставляется заказчиком) для информационной составляющей СКС и 19’’ 42U коммутационным шкафом (предоставляется заказчиком) для телефонной составляющей СКС.

В коммуникационном шкафу для информационной составляющей СКС монтируются:

Dual Type IDC 48-портовые коммутационные панели (патч-панели) с разъемами типа RJ-45 – в количестве 4-х штук;

Dual Type IDC 24-портовые коммутационные панели (патч-панели) с разъемами типа RJ-45 – в количестве 4-х штук;

Организатор кабельный 19” 1U в количестве 8-ти штук.

В данный коммуникационный шкаф кроссируются все информационные розетки рабочих мест 3, 4 и 5 этажей, прямые провода коммуникационных шкафов 1 (20 прямых проводов категории 5e) и 2 (20 прямых проводов категории 5e) этажей, внутренняя разводка кабинета 417.

В коммуникационном шкафу для телефонной составляющей СКС монтируются:

Dual Type IDC 48-портовые коммутационные панели (патч-панели) с разъемами типа RJ-45 – в количестве 6-х штук;

Dual Type IDC 24-портовые коммутационные панели (патч-панели) с разъемами типа RJ-45 – в количестве 4-х штук;

Организатор кабельный 19” 1U в количестве 7-ми штук.

В данный коммуникационный шкаф кроссируются все телефонные розетки рабочих мест подвала, 1, 2, 3, 4 и 5 этажей, прямые провода для размещения антенн Dect 1, 2, 3, 4 и 5 этажей (4 провода категории 5 e с каждого этажа).

Исполнитель обеспечивает совместимость архитектурных, технических и технологических решений, применяемых в рамках монтажа СКС.

Коммуникационный шкаф на 1 этаже

Коммутационный узел расположен на 1-м этаже здания. Коммутационный узел оснащен 19” 12U коммутационным шкафом (предоставляется заказчиком) для информационной составляющей СКС.

В коммуникационном шкафу монтируются:

Dual Type IDC 48-портовые коммутационные панели с разъемами типа RJ-45 – в количестве 2-х штук;

Организатор кабельный 19” 1U в количестве 3-х штук.

В данный коммуникационный шкаф кроссируются все информационные розетки рабочих мест подвала и 1 этажа, соответствующие прямые провода информационного коммутационного шкафа, размещенного в кабинете 417.

Коммуникационный шкаф на 2 этаже

Коммутационный узел расположен на 2-м этаже здания. Коммутационный узел оснащен 19” 12U коммутационным шкафом (предоставляется заказчиком) для информационной составляющей СКС.

В коммуникационном шкафу монтируются:

Dual Type IDC 48-портовые коммутационные панели с разъемами типа RJ-45 – в количестве 2-х штук;

Организатор кабельный 19” 1U в количестве 3-х штук.

В данный коммуникационный шкаф кроссируются все информационные розетки рабочих мест 2 этажа, соответствующие прямые провода информационного коммутационного шкафа, размещенного в кабинете 417.

Горизонтальная кабельная система

Горизонтальная подсистема СКС информационной и телефонной составляющей выполняется четырехпарным кабелем типа «неэкранированная витая пара» категории не ниже 5е (UTP Category 5е).

Горизонтальная подсистема СКС всего здания реализовывает топологию типа «звезда», центром которой является центральный телекоммуникационный узел.  Кроме того, горизонтальная подсистема информационной составляющей СКС 1 и 2 этажей реализовывает топологию типа «звезда», центрами которой являются промежуточные коммуникационные узлы соответствующих этажей.

Горизонтальная часть кабельной системы (соединения между центром коммутации и информационными разъемами на рабочих местах) выполняется медным кабелем типа неэкранированная витая пара категории 5e (кабель UTP 4х2) с LSZH — Low Smoke Zero Halogen (оболочка с низким дымовыделением и без галогенов) изоляцией. Допускается использование кабеля с улучшенными характеристиками пожаробезопасности. Кабель предназначается для работ внутри здания для создания линий и каналов класса D в соответствии с ISO/IEC 11801:2008 и имеет паспорт, подтверждающий соответствие требованиям стандарта на каждую упаковку кабеля.

Для прокладки информационной и телефонной составляющей СКС обязательно используется кабель разного цвета. Например,  для прокладки телефонной составляющей СКС используется кабель желтого цвета, для прокладки информационной составляющей СКС используется кабель зеленого цвета.

Разъемы RJ-45 коммутационных панелей выдерживают не менее 750 циклов включения-отключения без изменения параметров соединения, что подтверждается в паспорте изделия.

На кабель представляется российский сертификат пожарной безопасности, зарегистрированный в Государственном реестре Системы сертификации в области пожарной безопасности.

Информационные розетки размещаются в непосредственной близости (не более 2м) от мест установки подключаемого оборудования (автоматизированных рабочих мест сотрудников, принтеров, МФУ и т.п.) и обеспечивают возможность легкого доступа для подключения и отключения.

Длина кабеля от коммутационных шкафов в аппаратной до любого из выводов структурированной кабельной системы не превышает 90 метров. При этом между оконечными точками кабеля нет никаких промежуточных соединений (спаек, скруток и т.д.). Указанные расстояния закреплены проводимым Исполнителем тестированием СКС с выдачей отчета для Заказчика специализированным кабельным анализатором.

Горизонтальная кабельная система имеет достаточную полосу пропускания для обеспечения скорости передачи информации не менее 1000 Мбит/с.

Горизонтальные кабельные линии СКС маркируются вблизи окончаний у информационной розетки и у кроссового блока. Маркировка производится в соответствии с таблицей соединений и обеспечивает уникальную идентификацию кабельной линии. Маркировка кабельных линий выполняется при производстве монтажных работ и вносится в таблицу соединений исполнительной документации, выполненную Исполнителем.

Порты информационной розетки и кроссовых блоков маркируются.

Прокладка информационных кабелей осуществляется с учетом минимизации уровня электромагнитных помех.

При прокладке кабельных трасс максимально используются существующие ниши, в которых прокладываются трассы СКС (фальшпотолки, закладные каналы и т.п.).

Рабочая область информационной кабельной системы

В рабочих помещениях все стандартные рабочие места оборудуются розеточным модулем, категории 5e, UTP, RJ-45 KJNE 8P8С-C5e-90-WH. Розеточный модуль рабочего места закрепляется с помощью суппорта и  размещается на стене в помещениях в соответствии с проектом СКС.

Каждое стандартное рабочее место содержит 2 равноценных неэкранированных порта RJ-45, категории 5е. Один порт предназначен для информационной составляющей СКС. Второй порт предназначен для телефонной составляющей СКС. К каждому порту стандартного рабочего места подходит соответствующая индивидуальная кабельная линия, категории 5е. Информационные розетки изготовлены одним производителем.

Информационная розетка имеет 2 отдельных неэкранированных модуля категории 5e, с коннектором Dual IDC, совместимым с кабелем сечением 22-26 AWG, разводка проводов проводится согласно стандарту T568 А&B. Электрические характеристики модулей соответствуют требованиям директивы ЕС RoHS.

Порты информационной и телефонной розеток и кроссовых блоков маркируются.

Подсистема кабельной канализации

Подсистема кабельной канализации – это подсистема кабельных каналов и подсистема закладных устройств (кабель-каналы, лотки, трубы, гофро-трубы).

Для прокладки кабельных линий горизонтальной подсистемы через перекрытия, стены и перегородки применяются трубы из несгораемых материалов.

Края технологических отверстий оштукатуриваются или снабжаются муфтами для предотвращения повреждения проложенных в них кабелей.

Для прокладки кабельных линий горизонтальной подсистемы используется настенное/потолочное пространство. Прокладка кабеля в коридорах здания за (выше) фальш-потолка проводится в металлических лотках. Прокладка кабеля в кабинетах, помещениях проводится в кабельных каналах. В случае наличия в кабинетах (помещениях) фальш-потолка, прокладка кабельных линий проводится за (выше) фальш-потолком в сетчатых лотках, либо в гофрированной трубе с креплением к потолку.

Для прокладки кабельных линий между этажами проделывается соответствующее количество отверстий диаметром 80 мм. (Общее количество отверстий в межэтажных перекрытиях – 10 шт.).

Для прокладки кабельных линий горизонтальной подсистемы в рабочих помещениях проделывается соответствующее количество отверстий диаметром 30 мм из коридора в кабинет (общее количество – 127 отверстий).

При прокладке кабельных линий горизонтальной подсистемы в рабочих помещениях применяются кабельные каналы (короба).

Все короба прокладываются по уровню.

Система кабельных каналов/лотков отвечает требованиям принятых стандартов и не нарушает дизайн и интерьер помещений. Тип и размер кабель канала для горизонтальной кабельной подсистемы одинаков во всех помещениях.

Запас по свободному месту в кабельных каналах составляет не менее 50%.

Тестирование

После окончания монтажных работ Исполнитель проводит тестирование трактов кабельной системы СКС на соответствие требованиям стандарта ISO/IEC 11801:2010.

Тестированию подлежат все функциональные элементы кабельной системы СКС (коммутационные панели, кабели, розетки и проч.), включенные в единую цепь по каждому каналу.

Тестирование проводится сертификационным кабельным анализатором в соответствии с ГОСТ Р 53245-2008 путём выполнения комплекса измерений каждого порта сети и получения протокола измерений. Все параметры, участвующие в тестировании, соответствуют действующим нормам, имеют сертификаты  производителя поставляемых материалов и оборудования СКС с правом предоставления гарантии производителя на срок 20 лет. Необходимо наличие у прибора свидетельства о поверке, выданного не ранее 2016 года.

Отчет по результатам тестирования содержит следующие данные по каждому проверенному каналу:

- данные об отсутствии коротких замыканий;

- данные по затуханию (attenuation), по возвратным потерям (returnloss), по двунаправленным наводкам (next), суммарным однонаправленным и двунаправленным наводкам (psfext, psnext), отношению затухания к одно- и двунаправленным наводкам (elfext, acr, pselfext, psacr);

- данные о задержке распространения сигнала (delay) с фазовым сдвигом относительно соответствующего предельного значения  (skew);

- данные о номинальной скорости распространения сигнала (nvp);

- итоговые показатели (прошел/не прошел);

- идентификационный номер линии.

В отчёте указан изготовитель тестового оборудования, модель, серийный номер, номер версии программного обеспечения, дата проведения тестирования.

По результатам проведенных испытаний Исполнитель предоставляет Заказчику протоколы с распечатками результатов тестирования и таблицами номиналов.

Активное оборудование

В качестве коммутаторов используется оборудование Заказчика. Заказчик предоставляет необходимое количество коммутаторов для подключения информационной составляющей СКС.

В качестве телефонной станции Заказчик предоставляет используемую АТС Alcatel-Lucent Omni PCX Enterprise. Исполнителем в составе дополнительного оборудования для указанной телефонной станции поставляются:

Интерфейсная плата на 16 внутренних цифровых абонентов Digital interfaces UAI 16-1 - 1 шт.;

Интерфейсная плата на 16 внутренних аналоговых абонентов Analog interfaces SLI 16-2 - 6 шт.;

Цифровой телефон Alcatel 4019 Digital Phone – 20 шт.

Эксплуатация

СКС функционирует круглосуточно. Вмешательство обслуживающего персонала производится только в ниже перечисленных случаях:

- при аварийных работах;

- при устранении неисправностей;

- при проведении регламентного технического обслуживания;

- при модернизации существующего или добавлении нового оборудования (обеспечивается возможность проведения технического обслуживания оборудования СКС без нарушения функционирования системы и ухудшения параметров по надежности).

Состав работ и количество материалов, используемых при построении СКС:

|  | Состав работ и материалов, используемых при построении СКС | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Крепление модуля RJ-45 | шт. | 620 |
| 2 | Крепление адаптера Mosaic | шт. | 620 |
| 3 | Установка угла плоского 80x60 | шт. | 141 |
| 4 | Установка угла внутреннего 80x60 | шт. | 10 |
| 5 | Крепление короба 80x60 | м. | 922 |
| 6 | Крепление рамки под 2 модуля | шт. | 310 |
| 7 | Установка заглушки 80x60 | шт. | 141 |
| 8 | Установка накладки 80 | шт. | 187 |
| 9 | Крепление лотка 100x60 с соединительным комплектом | м. | 300 |
| 10 | Крепление кронштейна | шт. | 310 |
| 11 | Укладка кабеля UTP 4x2x0.52 cat. 5е | км. | 17,3 |
| 12 | Укладка кабеля UTP 4x2x0.52 cat. 5е | км. | 22 |
| 13 | Крепление лотка метал. 80x80x3000 с соединительным комплектом | м. | 18 |
| 14 | Крепление соединительного комплекта | шт. | 522 |
| 15 | Установка и кроссировка патч-панели 48 портов 1U | шт. | 6 |
| 16 | Установка и кроссировка патч-панели 48 портов 2U | шт. | 8 |
| 17 | Установка и кроссировка патч-панели 48 портов 1U | шт. | 8 |
| 18 | Установка органайзера 19’горизонт. | шт. | 18 |
| 19 | Установка аналоговой платы SLI 16 | шт. | 6 |
| 20 | Установка цифровой платы UAI 16 | шт. | 1 |
| 21 | Подключение цифровоготелефона Alcatel 4019 | шт. | 20 |
| 22 | Прокладка гофротрубы д. 25 | км. | 3,4 |
| 23 | Затягивание кабеля в проложенные трубы | км. | 3,4 |
| 24 | Пробивка вертикальной кабельной трассы между этажами, д.80 мм. | шт. | 10 |
| 25 | Пробивка горизонтальной кабельной трассы между основным зданием и пристройкой, д. 80 мм. | шт. | 11 |
| 26 | Прокладка горизонтальных кабельных линий из коридора в кабинет, д. 30 мм. | шт. | 127 |

Показатели товара, используемого при выполнении работ по монтажу, тестированию и гарантийному сопровождению  СКС:

| № | Наименование товара, (кол-во) | Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | Модуль RJ-45 KJNE (8P8С-C5e-90-WH) (620 шт.) | Неэкранированный модуль категории 5e Keystone Jack RJ-45, с коннектором Dual IDC, разводка проводов должна проводиться согласно стандарту T568 А&B. Электрические характеристики модулей должны соответствовать требованиям директивы ЕС RoHS. Совместимость с адаптерами (вставками) для модулей, поддерживающими стандарт Mosaic. Ширина: не более 16,9 мм Высота: не более 19,3 мм Глубина: не более 32,7 мм Цвет: белый. Подключаемые проводники: от 0,51 мм до 0,64 мм (24 – 22 AWG) Долговечность: не менее 750 циклов включения-отключения. Материал пружинных контактов: фосфористая бронза с напылением золотом 1,27 мкм. Материал IDC-контакты: фосфористая бронза с покрытием 2,54 мкм сплавом олова. Материал корпуса: ударопрочный АБС-пластик (АBS, UL 94V-O). Сопротивление: не более 20 мОм. Сопротивление изоляции: не менее 500 Мом. |
| 2 | Адаптер для модуля RJ-45 SIP2-1K-M45-22,5 (620 шт.) | Вставка, поддерживающая стандарт Mosaic 45 для модуля Keystone Jack RJ-45. Адаптер должен быть оборудован пылезащитной шторкой. Адаптер должен быть оборудован сменным полем для надписи, закрываемым прозрачным стеклом (пластиком). Ширина: не более 22,5 мм. Высота: не более 45 мм. Материал корпуса: АБС-пластик (АBS, UL 94V-O). Цвет: белый. |
| 3 | Рамка под 2 модуля типа Mosaic 45х45 00513 DKC (310 шт.) | Или эквивалент с характеристиками: Рамка – суппорт на 2 модуля для электроизделий. Для установки двух адаптеров, поддерживающих технологию Mosaic. Размер монтажного отверстия 45 х 45 мм. Рамка должна быть совместима с системой кабельных каналов. Материал корпуса: АБС-пластик. Комплектация: рамка и суппорт. Цвет: белый. |
| 4 | Угол плоский 80х60 01744 DKC (141 шт.); угол внутренний 80х60 01828 DKC (10 шт.); короб 80х60 01785 DKC (922 м.); заглушка 80х60 00872 DKC (141 шт.); накладка 80 00886 DKC (187 шт.) | Или эквивалент с характеристиками: Система пластиковых кабельных каналов. Материал: гладкий матовый (PVC). Цвет: белый RAL 9016. Наличие отверстий на задней стенке короба для монтажа: да. Условия монтажа: для открытой проводки. Монтаж при температуре: от -40° до +60° без потери характеристик гибкости и пластичности (-5-+60). Крышка короба: гибкая пластичная, плотно закрывающаяся без щелей и зазоров. Огнестойкость горения: не поддерживает горение (не распространяющая горение композиция на основе ПВХ, без кадмиевых добавок). Должны иметь сертификат соответствия стандартам качества и сертификат пожарной безопасности. |
| 4 | Лоток 100х60 IEK (CLW100-060-10-3) (300 м.); кронштейн IEK (CLW10-VR-100) (310 шт.) | Или эквивалент с характеристиками: Лоток проволочный металлический: высота - не менее 60 мм, ширина - не менее 100 мм, толщина проволоки - не менее 4 мм. Материал изготовления: оцинкованная сталь. Кронштейн: консоль потолочная для крепления лотка к потолку или стене. Длина меньшей полки: не менее 85 мм. Длина большей полки: не менее 138 мм. Ширина: не менее 55 мм. Высота: не менее 165 мм. Материал изготовления: сталь, покрытая слоем цинка электрохимическим способом после механической обработки изделия (слой цинка - не менее 10 мкм). Несущая способность: не менее 80 кг. |
| 5 | Кабель UTP 4x2x0.52 cat. 5e (LAN-5EUTP-GR (17,3 км.), LAN-5EUTP-YW (22 км.)) | Неэкранированная витая пара категории не ниже 5e (кабель UTP 4х2). Материал оболочки: компаунд LSZH (IEC 332.3C) - Low Smoke Zero Halogen (оболочка с низким дымовыделением и без галогенов) изоляцией. Материал проводников: медь. Калибр проводников: не менее 25 AWG (0,455 мм). Номинальный внешний диаметр провода в изоляции: не менее 0,9 мм. Экран вокруг каждой пары: отсутствует. Количество пар: четыре. Общий экран: отсутствует. Внешний диаметр кабеля: не менее 5,1 мм. Температура эксплуатации: в диапазоне от -20 ºС до +60 ºС. Минимально допустимый радиус изгиба: - в процессе инсталляции: не менее 8 внешних диаметров кабеля - в процессе эксплуатации: не менее 4 внешних диаметров кабеля. |
| 6 | Лоток метал. 80х80х3000 IEK(CLN10-080-300-3 MP) (18 м.); соединительный комплект IEK(CLW10-MS-20) (522 шт.) | Или эквивалент с характеристиками: Лоток металлический: высота - не менее 80 мм, ширина - не менее 300 мм, толщина металла - не менее 0,8 мм. Материал изготовления: сталь горячего цинкования. Полезная нагрузка: не менее 373,7 кг/м. Соединительный комплект предназначен для крепления лотков и аксессуаров между собой. Материал изготовления: сталь, покрытая слоем цинка электрохимическим способом после механической обработки изделия (слой цинка - не менее 10 мкм). |
| 7 | Патч-панель 48 портов 1U (PPHD-19-48-8P8C-C5e-110D) (6 шт.) | Или эквивалент с характеристиками: Размер - 19'', цельная, 1U, 48 портов, с 8-контактными разъемами типа RJ45 и контактами типа IDC 110. Нумерация портов на лицевой панели. Площадка для дополнительной маркировки портов. Цветовая маркировка на задней панели в соответствии с T568B и T568A. Высокая выступающая часть корпуса IDC-модуля (обеспечивает удобство заделки проводников). Для заделки кабеля подходят два типа инструментов: 110 типа и для плинтов (LSA). Встроенный задний кабельный организатор для укладки кабелей. Категория (TIA/EIA): 5e. Тип IDC контактов: Dual IDC. Тип разъема: RJ45 (8P8C). Допустимый калибр проводников: 24-22 AWG. Цвет: черный. Ширина: не более 483 мм. Высота: не более 44 мм. Глубина: не более 180 мм. Масса: не более 2,76 кг. Материал корпуса: сталь листовая 1,6 мм. Материал печатной платы (PCB): 2-х слойный стеклотекстолит (FR-4). Материал разъемов для печатной платы: полибутилентерефталат (PBT), усиленный стекловолокном. Материал контактов печатной платы: фосфористая бронза с напылением золотом. Материал корпуса IDC-модуля: поликарбонат (PC). Материал IDC-контактов: фосфористая бронза с покрытием 2,54 мкм сплава олова. Материал задней фиксирующей планки: АБС-пластик (акрилонитрил-бутадинт-стирол). Сила тока: 1.8 А Рабочее напряжение: 48 В Контактное сопротивление: не более 20 мОм. Сопротивление изоляции: не менее 500 мОм. |
| 8 | Патч-панель 48 портов 2U (AMP406331-1) (8 шт.) | Или эквивалент с характеристиками: Размер - 19'', цельная, 2U, 48 портов, с 8-контактными разъемами типа RJ45 и контактами типа IDC 110. Нумерация портов на лицевой панели. Площадка для дополнительной маркировки портов Цветовая маркировка на задней панели в соответствии с T568B и T568A. Высокая выступающая часть корпуса IDC-модуля (обеспечивает удобство заделки проводников). Для заделки кабеля подходят два типа инструментов: 110 типа и для плинтов (LSA). Категория (TIA/EIA): 5e. Тип IDC контактов: Dual IDC. Тип разъема: RJ45 (8P8C). Допустимый калибр проводников: 24-22 AWG. Цвет: черный. Ширина: не более 483 мм. Глубина: не более 180 мм. Высота: не более 88 мм. Материал корпуса: сталь листовая 1,6 мм. Материал печатной платы (PCB): 2-х слойный стеклотекстолит (FR-4). Материал разъемов для печатной платы: полибутилентерефталат (PBT), усиленный стекловолокном. Материал контактов печатной платы: фосфористая бронза с напылением золотом. Материал корпуса IDC-модуля: поликарбонат (PC). Материал IDC-контактов: фосфористая бронза с покрытием 2,54 мкм сплава олова. Материал задней фиксирующей планки: АБС-пластик (акрилонитрил-бутадинт-стирол). Сила тока: 1.8 А Рабочее напряжение: 48 В Контактное сопротивление: не более 20 мОм. Сопротивление изоляции: не менее 500 мОм. |
| 9 | Патч-панель 24 порта 1U (AMP406330-1) (8 шт.) | Или эквивалент с характеристиками: Размер - 19'', цельная, 1U, 24 порта, с 8-контактными разъемами типа RJ45 и контактами типа IDC 110. Нумерация портов на лицевой панели. Площадка для дополнительной маркировки портов Цветовая маркировка на задней панели в соответствии с T568B и T568A. Высокая выступающая часть корпуса IDC-модуля (обеспечивает удобство заделки проводников). Для заделки кабеля подходят два типа инструментов: 110 типа и для плинтов (LSA). Категория (TIA/EIA): 5e. Тип IDC контактов: Dual IDC. Тип разъема: RJ45 (8P8C). Допустимый калибр проводников: 24-22 AWG. Цвет: черный. Ширина: не более 483 мм. Высота: не более 44 мм. Глубина: не более 180 мм. Материал корпуса: сталь листовая 1,6 мм. Материал печатной платы (PCB): 2-х слойный стеклотекстолит (FR-4). Материал разъемов для печатной платы: полибутилентерефталат (PBT), усиленный стекловолокном. Материал контактов печатной платы: фосфористая бронза с напылением золотом. Материал корпуса IDC-модуля: поликарбонат (PC). Материал IDC-контактов: фосфористая бронза с покрытием 2,54 мкм сплава олова. Материал задней фиксирующей планки: АБС-пластик (акрилонитрил-бутадинт-стирол). Сила тока: 1.8 А Рабочее напряжение: 48 В Контактное сопротивление: не более 20 мОм. Сопротивление изоляции: не менее 500 мОм. |
| 10 | Оргонайзер 19” горизонт. (18 шт.) | Органайзер кабельный горизонтальный 19", 1U, 4 кольца. Высота: не менее 45 мм. Ширина: не менее 482,6 мм. Глубина: не менее 85 мм. Цвет: черный RAL 9005. |
| 11 | Аналоговая плата SLI 16 для АТС Alcatel-Lucent (6 шт.) | Интерфейсная плата на 16 внутренних аналоговых абонентов SLI16 совместимая с установленной АТС Alcatel-Lucent Omni PCX Enterprise v.10.1. Количество портов для подключения: 16 штук. Размеры: не более 282х135х42 мм. |
| 12 | Цифровая плата UAI 16 для АТС Alcatel-Lucent (1 шт.) | Интерфейсная плата на 16 внутренних цифровых абонентов UAI16-1 совместимая с установленной АТС Alcatel-Lucent Omni PCX Enterprise v.10.1. |
| 13 | Цифровой телефон 4019 Digital Phone для АТС Alcatel-Lucent Omni PCX Enterprise (20 шт.) | Цифровой телефонный аппарат, совместимый с установленной АТС Alcatel-Lucent Omni PCX Enterprise v.10.1. Дисплей: Алфавитно-цифровой. Разрешение (символов) max: 20. Размер дисплея (mm): 75 x 12. Цвет дисплея: Черно-белый. Блок навигаций: 2 направления (тип качели) Программируемых клавиш: 6. Серия функциональных клавиш: «Exit», «ОК», «Mute», голосовой почты, «Redial», «End», «Help», «Handsfree». Громкоговоритель: да. Кнопки регулировки громкости звука: да. Размер: 220х175х133 мм. |
| 14 | Гофротруба д.25 (3,4 км.) | Гофрированная труба ПНД (полиэтилен низкого давления). Наружный диаметр: не менее 25 мм. Степень защиты (минимум) – IP 55 по ГОСТ 14254. Диапазон рабочих температур при длительной эксплуатации: в диапазоне не менее (-45 ºС - +90ºС). Механическая прочность: не менее 350 Н на 5 см при 20 ºС. Сопротивление изоляции: не менее 100 мОм |

Возможна замена применяемых материалов на более технологичные и качественные (в рамках цены контракта). При замене материалов следует учесть, что материалы по существу равноценны или превосходят по качеству (техническим характеристикам) материалы, указанные в локальном сметном расчете Заказчика.

До начала выполнения работ Подрядчик должен предварительно согласовать с Заказчиком образцы приобретаемых материалов.

- требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества:

Гарантийный срок составляет 20 лет с момента подписания акта приемки выполненных работ. Исполнитель несёт ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами. Устранение недостатков, дефектов осуществляется в течение десяти дней с момента обнаружения за счет Исполнителя. Наличие дефектов и сроки устранения фиксируются двусторонним актом Исполнителя и Заказчика.

3. Количество и место доставки товара, являющегося предметом контракта, место выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта: Российская Федерация, Брянская область, г.Брянск, ул.Фокина, д.73/2.

4. Cроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг:

Выполнение работ - с момента заключения контракта по 31.08.2018 года.