III. Техническое задание

Наименование заказчика: Государственное учреждение — Челябинское региональное     отделение Фонда социального страхования Российской Федерации

Почтовый адрес:  454091,Челябинская область, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 22,

Предмет контракта:  Поставка пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре, охранной и тревожной сигнализации с условием их установки в здании, расположенном по адресу г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 22

В рамках настоящих Технических требований на поставку пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре, охранной и тревожной сигнализации с условием установки  в ГУ-Челябинского РО Фонда социального страхования Российской Федерации понимается оснащение помещений Государственного учреждения — Челябинского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации системами (устройствами) для соблюдения требований охранно-пожарной безопасности.

Создание пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре, охранной и тревожной сигнализации в ГУ-Челябинского РО Фонда социального страхования Российской Федерации включает в себя, в том числе, доставку, разгрузку, сборку, установку, настройку, ввод в эксплуатацию.

Место поставки товара: Государственное учреждение — Челябинское региональное     отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по адресу г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 22 .

Сроки и порядок поставки товара: В течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня, следующего за днем подписания государственного контракта.

Конкретные дата и время поставки товара предварительно должны быть согласованы с Заказчиком.

- Общие требования к поставляемому оборудованию, системам и условиям по его установке

Поставка пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре, охранной и тревожной сигнализации с условием установки должны производиться в строгом соответствии с режимом и распорядком работы Заказчика. Проведение установки пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре, охранной и тревожной сигнализации вне режима рабочего времени Заказчика, в том числе для соблюдения сроков установки, должно предварительно и заблаговременно согласовываться с Заказчиком. Поставщик должен учесть, что поставка пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре, охранной и тревожной сигнализации с условием установки будут выполняться в условиях действующего учреждения.

Разгрузочно-погрузочные работы необходимо производить в рабочее время или по согласованию с Заказчиком.

В рамках выполнения государственного контракта на объекте необходимо:

1) согласовать и уточнить с представителями Заказчика планируемые места установки оборудования  для пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре, охранной и тревожной сигнализации;

2) произвести закупку и передачу на объект необходимого оборудования (нового, ранее не находившихся в эксплуатации) в соответствии с требованиями Заказчика. Оборудование используемое при установке, должны быть сертифицировано (если это требуется в соответствии с законодательством) и соответствовать Российским стандартам качества, отвечать требованиям экологической и пожарной безопасности, если соответствующие требования установлены законодательством;

3) Установка в себя включает:

- установку оборудования  для пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре, охранной и тревожной сигнализации в объеме согласно Приложения № 1;

- пусконаладочные мероприятия пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре, охранной и тревожной сигнализации Приложения № 1;

- инструктаж дежурного персонала основным приёмам безопасной работы, совмещенное с натурными испытаниями систем не менее 3 (часов);

- комиссионная сдача установленного оборудования Заказчику.

Приемка установленного оборудования осуществляется комиссией в составе представителей Заказчика и Поставщика, совмещенное с натурными испытаниями систем.

Установка оборудования должна быть выполнена с учетом всех соответствующих норм, правил и стандартов, с применением технических решений по безаварийной работе инженерных систем, действующих на территории Российской Федерации. Вынос мусора во время установки оборудования и по его окончании, перемещение оборудования необходимо осуществлять с соблюдением условий для безопасного и бесперебойного прохода сотрудников.

Приведенный перечень стандартов и правил не является исчерпывающим: применению подлежат все правила и стандарты, обязательные к применению в соответствии с действующим законодательством. В случае если настоящим техническим заданием предусмотрен уровень качества более высокий, чем предусмотрен стандартом, то применяются требования, установленные настоящим Техническим заданием.

Поставщик обязан иметь действующую на весь период подписываемого Контракта лицензию на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

Складские и бытовые помещения Заказчиком не представляются. В процессе установки оборудования необходимо согласовывать с Заказчиком точное место (места) складирования оборудования. Подключение инструмента к бытовым сетям Заказчика допускается только по письменному согласованию с Заказчиком.

Не допускается использование территории Заказчика для проживания рабочих. В том числе для междусменного отдыха.

При установке оборудования Поставщик обязан соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и нести ответственность за нарушение указанных требований.

Настоящим Техническим заданием установлен исчерпывающий перечень форм содействия Заказчика, в том числе в области информации, ресурсов, оборудования, и т.д.  В случае если иное прямо не предусмотрено в настоящем разделе предполагается, что установка оборудования выполняется силами Поставщика. Поставщик обеспечивает себя необходимыми ресурсами, оборудованием.

- Регламентирующие документы, используемые при разработке технического задания

- СП 12.13130.2009 - «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;

- СП 6.13130.2013 - «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;

-   РД 78.145-93   - «Правила производства и приемки работ по монтажу, Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;

-   Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- СНиП 31-03-2001 «Производственные здания»;

- Приемо-сдаточная документация в части «рабочие чертежи» должна быть выполнена в соответствии с - Постановлением № 87 от 16 февраля 2008 г. "Положение о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию"

- Федеральный закон 184-ФЗ от 27 декабря 2002 года «О техническом регулировании»;

- Федерального закона N 123-ФЗ от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных здании»;

- РД 78.36.002-99 «Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов систем»;

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 7-е издание. Москва 2003г;

- ФЗ N 149-ФЗ от 27.07.2006 года «Об информации, информационных технологиях н о защите информации».

- РД 78.36.003-2002 МВД России. «Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств».

- Технические требования к системам

Обязанность обеспечения оборудованием полностью лежит на Поставщике. Установка оборудования должна быть включена в стоимость Государственного контракта.

Устанавливаемое оборудование должно быть заземлено на устройстве заземления. Системы должны функционировать круглосуточно.

Оборудование и аппаратура, устанавливаемая вне помещений, должны соответствовать требованиям внешних воздействий в районах с умеренным климатом по ГОСТу 15150-69 (У1).

Оборудование и аппаратура, устанавливаемая в помещениях объекта, должны быть устойчивыми к внешним воздействиям по ГОСТу 15150-69 (У4.2 для помещений с искусственно регулируемыми климатическими условиями).

Установка оборудования должна быть выполнена в соответствии с требованиями технического задания, ответственного представителя Заказчика и нормами СП и завершены не менее чем за 2 дня до окончания срока поставки оборудования. После завершения поставки и установки оборудования проводятся приемосдаточные испытания, в ходе которых представитель Заказчика подтверждает или не подтверждает работоспособность системы в рамках, оговоренных в настоящем техническом задании функциональных особенностей. В случае невыполнения указанных ниже условий параметры системы должны быть приведены в соответствии с данными пунктами технического задания.

Пожарная сигнализация и система оповещения при пожаре, охранная и тревожная сигнализации строятся по принципу кольцевой структуры шлейфа. При срабатывании извещателей должен безошибочно инициироваться его номер, а также помещение, в котором сработал извещатель. Система охранно-пожарной сигнализации должна иметь возможность дальнейшего наращивания и модернизации. Все узлы системы охранно-пожарной сигнализации должны иметь возможность взаимодействия между собой. Наличие сервисных функций, облегчающих обслуживание и эксплуатацию системы, таких как ведение журнала событий, ручное/автоматическое отключение датчиков/зон. Возможность простой интеграции с системами автоматики зданий. Архитектура построения пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре, охранной и тревожной сигнализации должна быть «гибкой».

Пожарная сигнализация и система оповещения при пожаре должна сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимо для полной эвакуации людей в безопасную зону.

Оборудование пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре, охранной и тревожной сигнализации должны работать от выделенной однофазной сети переменного тока 220В, 50Гц. Питание должно осуществляться от отдельно созданной системы электропитания, которая должна быть стабилизированной и помехозащищенной. Подключение электрического щитка должно быть осуществлено от щитовой расположенной в техническом помещении.

При    прекращении    энергоснабжения    должна    быть предусмотрена возможность функционирования систем от источников резервированного вторичного электропитания не менее 12 часов, от источников бесперебойного питания не менее 1 часа. Подключение других потребителей к сети питания не допускается.

Материалы, строительный мусор, оборудование, не принадлежащее Заказчику, должны быть вывезены до даты подписания  акта сдачи-приемки поставленного товара с установкой.

- Требования к гарантийным обязательствам

Гарантийный срок должен быть предусмотрен на установку пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре, охранной и тревожной сигнализации  – 1 (один) год со дня подписания Заказчиком акта сдачи-приёмки поставленного товара с установкой, в течение которого Поставщик производит гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание. Гарантийный срок используемых материалов и оборудования не менее 1 года. В течение гарантийного срока оборудование для ремонта, либо замены, поставляются  за счет Поставщика.

Если в течение гарантийного срока будут выявлены дефекты установки, недоделки, несоответствие каких-либо параметров систем, Поставщик в 5 (пяти) дневной срок устраняет дефекты установки, недоделки, несоответствие каких-либо параметров систем  за свой счет.

Поставщик должен обеспечить в течение гарантийного срока информационно-техническую поддержку, консультации технических специалистов Заказчика, в т.ч. с использованием средств связи (по телефону, факсу, электронной почте и т.д.).

- Требования к оборудованию применяемым при создании систем

Основные виды оборудования должны быть подобраны согласно Приложению № 1 Технического задания.

Всё оборудование должно быть новым, сертифицированным, вся техническая документация (спецификации, описания, инструкции) должна быть написана на русском языке.

Заказчик вправе провести независимую экспертизу с целью детального исследования характеристик поставляемых материалов и оборудования на соответствия требованиям, установленным государственным заказчиком.

В случае предложения эквивалентного оборудования, необходимо, чтобы аналоги имели технические и функциональные характеристики не хуже требуемых. При заполнении формы «Предложение о характеристиках оборудования» участник аукциона указывает конкретные технические характеристики предлагаемого к поставке оборудования: конкретный торговый знак (при наличии) и модель предлагаемого к поставке оборудования, его комплектацию и технические характеристики. Желательно указать официальные сайты производителя. В случае если в конкурсной документации содержится указание на товарные знаки, необходимо читать «или эквивалент».

- Требования безопасности

При установке пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре, охранной и тревожной сигнализации и их эксплуатации  должно быть обеспечено выполнение требований по безопасности, включая защиту от воздействия электрического тока, электромагнитных полей, акустических шумов, требования по нормам освещенности. Устройства устанавливаемых в здании технических средств должны быть безвредны для здоровья лиц, имеющих доступ на территорию здания, устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям по электробезопасности и требованиям пожарной безопасности.

При установке пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре, охранной и тревожной сигнализации  Поставщик обеспечивает проведение мероприятий по охране труда, в том числе проведение инструктажа на рабочем месте специалистов, ИТР, обслуживающего персонала.    Должны быть соблюдены санитарные правила и нормы, не должно допускаться захламлений, образование мусора, запыленности во внутренних помещениях, коридорах, лестничных маршах и площадках.

Вся полнота ответственности по соблюдению норм и правил техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды  на период действия контракта  возлагается на  Поставщика.

| Расчет начальной (максимальной) цены контракта |
| --- |
| № позиции | Наименование предмета контракта | Ед. изм | Кол-во | Комерческие предложения (руб./ед.изм.) | Применяемый коэффициент, % | Однородность совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете Н(М)ЦК, ЦКЕП | Н(М)ЦК, ЦКЕП, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)* |
|  |  |  |  | Номер и дата КП | Номер и дата КП | Номер и дата КП |  | Средняя арифметическая цена за единицу <ц> | Среднее квадратичное отклонение | коэффициент вариации цен V (%) (не должен превышать 33%) | Расчет Н(М)ЦК по формуле v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); n - количество значений, используемых в расчете; i - номер источника ценовой информации; - цена единицы | Цена за единицу изм. (руб.) | Цена за единицу изм. с округлением (вниз) до сотых долей после запятой (руб.) | Н(М)ЦК, ЦКЕП контракта с учетом округления цены за единицу (руб.) |
|  | Поставка охранной и тревожной сигнализации и ее установка в здании расположенном по адресу г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 22 |  |  | № 1 | № 2 | № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ | Шт. | 3 | 2750,00 | 2500,00 | 2710,00 |  | 2653,33333 | 134,2882472 | 5,061114844 | 7960,00 | 2653,3333 | 2653,33 | 7 959,9900 |
| 2 | Преобразователь интерфейсов RS-485/RS-232 | Шт. | 1 | 2594,00 | 2451,00 | 2652,00 |  | 2565,66667 | 103,4520823 | 4,032171585 | 2565,67 | 2565,6667 | 2565,66 | 2 565,6600 |
| 3 | Клавиатура С2000-К | Шт. | 1 | 4450,00 | 4750,00 | 4540,00 |  | 4580,00000 | 153,9480432 | 3,361310987 | 4580,00 | 4580,0000 | 4580,00 | 4 580,0000 |
| 4 | Блок индикации С2000-БИ | Шт. | 1 | 4600,00 | 4300,00 | 4300,00 |  | 4400,00000 | 173,2050808 | 3,936479108 | 4400,00 | 4400,0000 | 4400,00 | 4 400,0000 |
| 5 | Адресный расширитель С2000-АР2 | Шт. | 98 | 615,00 | 590,00 | 608,00 |  | 604,33333 | 12,89702808 | 2,134091795 | 59224,67 | 604,3333 | 604,33 | 59 224,3400 |
| 6 | Блок питания СКАТ-1200У исп.5000 | Шт. | 6 | 7500,00 | 7200,00 | 7240,00 |  | 7313,33333 | 162,8905563 | 2,227309339 | 43880,00 | 7313,3333 | 7313,33 | 43 879,9800 |
| 7 | Извещатель охранный оптико-электронный Pyronix COLT QuaD PI | Шт. | 144 | 790,00 | 750,00 | 765,00 |  | 768,33333 | 20,20725942 | 2,630012072 | 110640,00 | 768,3333 | 768,33 | 110 639,5200 |
| 8 | Извещатель охранный разбития стекла Pyronix Break Glass BG-2000 | Шт. | 127 | 1060,00 | 1150,00 | 1315,00 |  | 1175,00000 | 129,3251716 | 11,00639758 | 149225,00 | 1175,0000 | 1175,00 | 149 225,0000 |
| 9 | Извещатель охранный магнито-контактный И0 102-16 | Шт. | 220 | 68,00 | 60,00 | 61,00 |  | 63,00000 | 4,358898944 | 6,918887212 | 13860,00 | 63,0000 | 63,00 | 13 860,0000 |
| 10 | Кнопка тревожной сигнализации радиоволновая UMB-100 | К-т. | 3 | 1500,00 | 1280,00 | 1470,00 |  | 1416,66667 | 119,3035345 | 8,421425961 | 4250,00 | 1416,6667 | 1416,66 | 4 249,9800 |
| 11 | Кнопка тревожной сигнализации CQR SP-1 | Шт. | 7 | 450,00 | 430,00 | 440,00 |  | 440,00000 | 10 | 2,272727273 | 3080,00 | 440,0000 | 440,00 | 3 080,0000 |
| 12 | Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ | Шт. | 18 | 360,00 | 335,00 | 350,00 |  | 348,33333 | 12,58305739 | 3,612360974 | 6270,00 | 348,3333 | 348,33 | 6 269,9400 |
| 13 | Аккумуляторная батарея 26A*Ч, 12В | Шт. | 12 | 3550,00 | 3450,00 | 3385,00 |  | 3461,66667 | 83,11638427 | 2,401051062 | 41540,00 | 3461,6667 | 3461,66 | 41 539,9200 |
| 14 | Кабель ВВГнг-LS 3x1,5 | М. | 60 | 37,00 | 35,50 | 35,00 |  | 35,83333 | 1,040833 | 2,904650232 | 2150,00 | 35,8333 | 35,83 | 2 149,8000 |
| 15 | Кабель CQR ES 6x0,22 | М. | 2800 | 11,00 | 11,50 | 13,50 |  | 12,00000 | 1,322875656 | 11,0239638 | 33600,00 | 12,0000 | 12,00 | 33 600,0000 |
| 16 | Коробка коммутационная KPH 4/1 | Шт. | 120 | 22,50 | 20,00 | 21,00 |  | 21,16667 | 1,258305739 | 5,944751524 | 2540,00 | 21,1667 | 21,16 | 2 539,2000 |
| 17 | Коробка коммутационная КРТП 2x10 | Шт. | 8 | 90,00 | 85,00 | 93,00 |  | 89,33333 | 4,041451884 | 4,524013303 | 714,67 | 89,3333 | 89,33 | 714,6400 |
| 18 | Кабель канал 20x10 | М. | 300 | 22,50 | 21,00 | 23,00 |  | 22,16667 | 1,040833 | 4,695487217 | 6650,00 | 22,1667 | 22,16 | 6 648,0000 |
| 19 | Клипсы для крепления проводов 3.5 мм | Уп. | 6 | 150,00 | 145,00 | 152,00 |  | 149,00000 | 3,605551275 | 2,419833071 | 894,00 | 149,0000 | 149,00 | 894,0000 |
| 20 | Дюбель для крепления датчиков 22 мм | Уп. | 6 | 110,00 | 110,00 | 112,00 |  | 110,66667 | 1,154700538 | 1,043404101 | 664,00 | 110,6667 | 110,66 | 663,9600 |
| 21 | Метизы (саморезы), уп. 100штук 30 мм | Уп. | 6 | 350,00 | 325,00 | 345,00 |  | 340,00000 | 13,22875656 | 3,890810752 | 2040,00 | 340,0000 | 340,00 | 2 040,0000 |
| 22 | Монитор ЖК 21,5", черный ACER V226HQLAb | Шт. | 1 | 7500,00 | 6900,00 | 7250,00 |  | 7216,66667 | 301,3856887 | 4,176245109 | 7216,67 | 7216,6667 | 7216,66 | 7 216,6600 |
| 23 | Корпус – mATX Mikro-Tower, черный. Материнская плата: ASUS H110M-R/C/SI Оперативная память: KINGMAX DDR4 - 4Гб 2400 -2шт. Процессор: INTEL Core i5 7400 Видеокарта - MSI nVidia GeForce GTX 1050TI , GTX 1050 TI GAMING 4G, 4Гб, GDDR5, OC Жесткий диск: WD Blue WD20EZRZ, 2Тб, HDD, SATA III, 3.5" Блок питания: THERMALTAKE Smart RGB 600, 600Вт, 120мм Операционная система MICROSOFT Windows 10х64" | Шт. | 1 | 63000,00 | 61800,00 | 59800,00 |  | 61533,33333 | 1616,580754 | 2,627162655 | 61533,33 | 61533,3333 | 61533,33 | 61 533,3300 |
| 24 | Комплект (клавиатура + мышь), черный OKLICK 600M | Шт. | 1 | 500,00 | 510,00 | 485,00 |  | 498,33333 | 12,58305739 | 2,525028239 | 498,33 | 498,3333 | 498,33 | 498,3300 |
| 25 | Программное обеспечение Центральный сервер "Орион Про" | Шт. | 1 | 10000,00 | 9800,00 | 11000,00 |  | 10266,66667 | 642,9100507 | 6,262110884 | 10266,67 | 10266,6667 | 10266,66 | 10 266,6600 |
| 26 | Программное обеспечение "Монитор Орион Про" | Шт. | 1 | 5000,00 | 4500,00 | 5200,00 |  | 4900,00000 | 360,5551275 | 7,358267909 | 4900,00 | 4900,0000 | 4900,00 | 4 900,0000 |
| 27 | Программное обеспечение Оперативная задача "ОЗ Орион Про" исп.127 | Шт. | 1 | 57000,00 | 55000,00 | 56500,00 |  | 56166,66667 | 1040,833 | 1,853115133 | 56166,67 | 56166,6667 | 56166,66 | 56 166,6600 |
| 28 | Программное обеспечение "АБД Орион Про" - ПО Администратор базы данных Орион Про | Шт. | 1 | 5000,00 | 5000,00 | 5100,00 |  | 5033,33333 | 57,73502692 | 1,147053515 | 5033,33 | 5033,3333 | 5033,33 | 5 033,3300 |
| 29 | Установка охранной и тревожной сигнализации | Шт. | 1 | 360000,00 | 365000,00 | 353000,00 |  | 359333,33333 | 6027,713773 | 1,677471365 | 359333,33 | 359333,3333 | 359333,33 | 359 333,3300 |
|  | Поставка пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре и ее установка в здании расположенном по адресу г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ | Шт. | 6 | 2750,00 | 2500,00 | 2610,00 |  | 2620,00000 | 125,2996409 | 4,782429041 | 15720,00 | 2620,0000 | 2620,00 | 15 720,0000 |
| 31 | Блок контрольно пусковой С2000-КПБ | Шт. | 4 | 3300,00 | 3100,00 | 3150,00 |  | 3183,33333 | 104,0833 | 3,26963246 | 12733,33 | 3183,3333 | 3183,33 | 12 733,3200 |
| 32 | Пульт контроля и управления С2000-М | Шт. | 1 | 8200,00 | 7900,00 | 8050,00 |  | 8050,00000 | 150 | 1,863354037 | 8050,00 | 8050,0000 | 8050,00 | 8 050,0000 |
| 33 | Источник бесперебойного питания СКАТ 1200 исп.2 | Шт. | 2 | 6500,00 | 6350,00 | 6250,00 |  | 6366,66667 | 125,8305739 | 1,976396449 | 12733,33 | 6366,6667 | 6366,66 | 12 733,3200 |
| 34 | Шкаф бесперебойного питания СКАТ ШП-12DС-6А исп.5М | Шт. | 1 | 14200,00 | 14150,00 | 14000,00 |  | 14116,66667 | 104,0833 | 0,73730791 | 14116,67 | 14116,6667 | 14116,66 | 14 116,6600 |
| 35 | Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ исп. 01 | Шт. | 30 | 350,00 | 315,00 | 330,00 |  | 331,66667 | 17,55942292 | 5,294298368 | 9950,00 | 331,6667 | 331,66 | 9 949,8000 |
| 36 | Извещатель дымовой пожарный адресный ДИП-34А-01-02 | Шт. | 326 | 920,00 | 990,00 | 890,00 |  | 933,33333 | 51,31601439 | 5,498144399 | 304266,67 | 933,3333 | 933,33 | 304 265,5800 |
| 37 | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ | Шт. | 15 | 700,00 | 695,00 | 710,00 |  | 701,66667 | 7,637626158 | 1,08849779 | 10525,00 | 701,6667 | 701,66 | 10 524,9000 |
| 38 | Активный речевой оповещатель, потолочное исполнение Соната-М исп.2 | Шт. | 6 | 1200,00 | 1185,00 | 1250,00 |  | 1211,66667 | 34,03429643 | 2,808882786 | 7270,00 | 1211,6667 | 1211,66 | 7 269,9600 |
| 39 | Громкоговоритель речевой потолочное исполнение Соната-У исп.2 | Шт. | 41 | 700,00 | 650,00 | 715,00 |  | 688,33333 | 34,03429643 | 4,944449844 | 28221,67 | 688,3333 | 688,33 | 28 221,5300 |
| 40 | Аккумуляторная батарея 17А*Ч, 12В | Шт. | 2 | 2700,00 | 2580,00 | 2600,00 |  | 2626,66667 | 64,29100507 | 2,447627097 | 5253,33 | 2626,6667 | 2626,66 | 5 253,3200 |
| 41 | Аккумуляторная батарея 26A*Ч, 12В | Шт. | 2 | 3550,00 | 3450,00 | 3300,00 |  | 3433,33333 | 125,8305739 | 3,664968172 | 6866,67 | 3433,3333 | 3433,33 | 6 866,6600 |
| 42 | Световой оповещатель, табло "ВЫХОД" Молния-12 | Шт. | 23 | 150,00 | 155,00 | 195,00 |  | 166,66667 | 24,66441431 | 14,79864859 | 3833,33 | 166,6667 | 166,66 | 3 833,1800 |
| 43 | Кабель КПСЭнг-FRLS 1х2x0.75 | М. | 5250 | 21,50 | 20,00 | 23,00 |  | 21,50000 | 1,5 | 6,976744186 | 112875,00 | 21,5000 | 21,50 | 112 875,0000 |
| 44 | Кабель ВВГнг-LS 3x1,5 | М. | 150 | 37,00 | 35,50 | 35,00 |  | 35,83333 | 1,040833 | 2,904650232 | 5375,00 | 35,8333 | 35,83 | 5 374,5000 |
| 45 | Коробка коммутационная УК-2П | Шт. | 50 | 24,00 | 22,00 | 21,00 |  | 22,33333 | 1,527525232 | 6,839665216 | 1116,67 | 22,3333 | 22,33 | 1 116,5000 |
| 46 | Кабель канал 20x12,5 300 07 | М. | 200 | 80,50 | 85,00 | 83,00 |  | 82,83333 | 2,254624876 | 2,721881139 | 16566,67 | 82,8333 | 82,83 | 16 566,0000 |
| 47 | Кабель канал 40x60 01780 | М. | 20 | 215,00 | 205,00 | 208,00 |  | 209,33333 | 5,131601439 | 2,451401962 | 4186,67 | 209,3333 | 209,33 | 4 186,6000 |
| 48 | Труба гофрированная, пластиковая с зондом D - 16 мм | М. | 2900 | 10,80 | 10,00 | 9,00 |  | 9,93333 | 0,901849951 | 9,079026348 | 28806,67 | 9,9333 | 9,93 | 28 797,0000 |
| 49 | Метизы (саморезы), уп. 100 шт. 30 мм | Уп. | 6 | 350,00 | 325,00 | 344,00 |  | 339,66667 | 13,0511813 | 3,842349745 | 2038,00 | 339,6667 | 339,66 | 2 037,9600 |
| 50 | Изолента | Шт. | 2 | 45,00 | 44,00 | 50,00 |  | 46,33333 | 3,214550254 | 6,937878245 | 92,67 | 46,3333 | 46,33 | 92,6600 |
| 51 | Бокс для автоматов ИЕК-1М | Шт. | 3 | 135,00 | 127,00 | 140,00 |  | 134,00000 | 6,557438524 | 4,893610839 | 402,00 | 134,0000 | 134,00 | 402,0000 |
| 52 | Автоматический выключатель 6А ИЕК С16 | Шт. | 3 | 125,00 | 120,00 | 132,00 |  | 125,66667 | 6,027713773 | 4,79658921 | 377,00 | 125,6667 | 125,66 | 376,9800 |
| 53 | Установка пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре | Шт. | 1 | 320000,00 | 330000,00 | 325000,00 |  | 325000,00000 | 5000 | 1,538461538 | 325000,00 | 325000,0000 | 325000,00 | 325 000,0000 |
|  |  |  | 12999 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 942 035,66 |
| * При определении Н(М)ЦК, ЦКЕП контракта Заказчиком применяется Приказ Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567 "Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) |
| Расчет Н(М)ЦК, ЦКЕП произвел: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Недбайло М.Б. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Наименование товара, требования к техническим, функциональным и качественным характеристикам товара, количество товара

| № п/п | Наименование товара | Функциональные, технические и качественные характеристики товара | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатель (наименование характеристики) | Значение |  |  |
|  |  |  | Максимальные и (или) минимальные показатели объекта закупки (указываются участником в соответствии с инструкцией по заполнению заявки участником аукциона Раздел IV документации) | Показатели, которые не могут изменяться (участником указываются показатели в неизменном виде) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ОХРАННАЯ И ТРЕВОЖНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ (компоненты системы должны быть совместимы между собой, с круглосуточным режимом работы) |
| 1 | Контролер двухпроводной линии связи | Предназначение |  | для охраны объектов от проникновения и пожаров путем контроля состояния адресных входов, обеспечение считывания, хранения и передачи по интерфейсу RS-485 данных от адресных счетчиков расхода, для работы в составе сети приборов интегрированной системы безопасности под управлением сетевого контроллера | шт. | Согласно проектной документации |
|  |  | Напряжение питания DC, В. |  | диапазон 10.2 – 28,4 |  |  |
|  |  | Потребляемая мощность контроллером, Вт. | не более 4 |  |  |  |
|  |  | Светодиодная индикация состояния |  | в наличии |  |  |
|  |  | Ток потребления контроллером, мА (без подключенных к ЛС устройств): |  |  |  |  |
|  |  | при питании от источника с выходным напряжением 12 В. | не более 400 |  |  |  |
|  |  | при питании от источника с выходным напряжением 24 В. | не более 200 |  |  |  |
|  |  | Суммарный ток в адресном шлейфе, мА. | не более 64 |  |  |  |
|  |  | Количество адресуемых зон (устройств) | не менее 127 |  |  |  |
|  |  | Количество подключаемых считывателей бесконтактных | не менее 1 |  |  |  |
|  |  | Интерфейс подключаемых считывателей бесконтактных |  | Считыватели бесконтактные |  |  |
|  |  | Емкость памяти кодов ключей | не менее 500 |  |  |  |
|  |  | Буфер событий | не менее 250 |  |  |  |
|  |  | Длина двухпроводной линии связи, м. | не более 600 |  |  |  |
|  |  | Расстояние от контроллера до считывателя, м. | не более 100 |  |  |  |
|  |  | Время готовности к работе, с. | не более 15 |  |  |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур, °С. |  | -30…+55 |  |  |
|  |  | Масса контроллера, кг. | не более 0.3 |  |  |  |
|  |  | Габаритные размеры контроллера, мм. | не более 156×107×39 |  |  |  |
|  |  | Срок службы, лет. | не менее 10 |  |  |  |
| 2. | Клавиатура с жидкокристаллическим индикатором | Предназначение |  | для постановки на охрану, снятия с охраны и отображения происходящих в системе событий, для ввода PIN-кода в системе управления доступом | шт. | Согласно проектной документации |
|  |  | Длина PIN-кода |  | 4 цифры |  |  |
|  |  | Количество клавиш управления | не менее 16 |  |  |  |
|  |  | Индикатор системных сообщений |  | жидкокристаллический 1 строка 16 символов, с подсветкой |  |  |
|  |  | Индикатор режимов работы | не менее 1 (светодиодный) |  |  |  |
|  |  | Питание прибора |  | от внешнего источника |  |  |
|  |  | Напряжение питания постоянного тока, В |  | 10,2… 28,4 |  |  |
|  |  | Количество вводов питания |  | 2 |  |  |
|  |  | Потребляемая мощность, Вт | не более 3 |  |  |  |
|  |  | Объем внутреннего буфера, событий | не менее 255 |  |  |  |
|  |  | Встроенный звуковой сигнализатор |  | есть |  |  |
|  |  | Датчик вскрытия корпуса |  | микроконтакт |  |  |
|  |  | Интерфейс |  | RS-485 |  |  |
|  |  | Подключение к ПК |  | через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейсов |  |  |
|  |  | Программирование устройства |  | программа UProg.exe |  |  |
|  |  | Рабочий диапазон температур |  | от +1 до +40 °C |  |  |
|  |  | Степень защиты корпуса | не ниже IР20 |  |  |  |
|  |  | Габаритные размеры | не более 146х105х35мм |  |  |  |
|  |  | Срок службы | не менее 8 лет |  |  |  |
|  |  | Способ монтажа |  | настенный навесной |  |  |
|  |  | Тип подключения к прибору |  | Клемная колодка под винт, провод от 0,2 до 1,5 кв. мм |  |  |
| 3. | Адресный расширитель | Предназначение |  | для подключения неадресных пожарных, охранных или пожарно-охранных извещателей с тревожными выходами, контроля двух независимых зон (адресов, контролируемых цепей) пожарных четырехпроводных или охранных извещателей | шт. | Согласно проектной документации |
|  |  | Количество шлейфов | не более 2 |  |  |  |
|  |  | Напряжение питания по двухпроводной линии связи, B |  | 8…11 |  |  |
|  |  | Ток потребления, мА: | не более 1.0 |  |  |  |
|  |  | Индикация |  | встроенный индикатор работоспособности и состояния зон |  |  |
|  |  | Степень защиты | не менее IP41 |  |  |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур, °С |  | -30…+55 |  |  |
|  |  | Габаритные размеры, мм | не более 56x38x20 |  |  |  |
|  |  | Масса, г. | не более 40 |  |  |  |
|  |  | Программирование |  | программа UProg + адрес расширителя запоминается в энергонезависимой памяти |  |  |
|  |  | Тип монтажа |  | настенный |  |  |
|  |  | Относительная влажность |  | до 93% при + 40°C |  |  |
|  |  | Количество зон расширения |  | 2 (охранные и(или) пожарные) |  |  |
|  |  | Время технической готовности, с | не более 15 |  |  |  |
| 4. | Блок индикации | Предназначение |  | для работы в составе ИСО под управлением сетевого контроллера, совместно с приборами приёмно-контрольными охранно-пожарными, контроллером двухпроводной линии, для раздельного отображения на двухцветных индикаторах состояний контролируемых разделов ИСО, отображения на светодиодных индикаторах наличия тревог и неисправностей, в том числе и в части системы ИСО, включения звукового сигнала при получении тревожного сообщения по одному или нескольким контролируемым разделам и возможность его сброса оператором, формирования сообщения о вскрытии корпуса на пульт ИСО, программирования адреса прибора в системе, номеров закрепленных разделов, типа индикации, времени звучания звуковой сигнализации, часовой синхронизации времени с пультом ИСО, управления разделами с помощью бесконтактных считывателей. | шт. | Согласно проектной документации |
|  |  | Количество двухцветных индикаторов для отображения состояния разделов | не менее 69 |  |  |  |
|  |  | Напряжение питания от внешнего источника питания постоянного тока, B: |  | 10.2…28.4 |  |  |
|  |  | Ток потребления, мА: |  |  |  |  |
|  |  | в дежурном режиме | не более 50 |  |  |  |
|  |  | в режиме тревоги | не более 200 |  |  |  |
|  |  | Потребляемая мощность, Вт: | не более 3 |  |  |  |
|  |  | Степень защиты | не ниже IP20 |  |  |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур, °С |  | -30…+50 |  |  |
|  |  | Коммуникационный порт |  | RS-485 |  |  |
|  |  | Габаритные размеры блока, мм. | не более 345х1173х28.5 |  |  |  |
|  |  | Масса блока, кг | не более 0.6 |  |  |  |
|  |  | Программирование прибора |  | программа UProg |  |  |
|  |  | Подключение к ПК |  | через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейсов |  |  |
|  |  | Время технической готовности, с. | не более 2 |  |  |  |
|  |  | Тип монтажа |  | настенный навесной |  |  |
| 5. | Блок питания | Предназначение |  | для обеспечения бесперебойным питанием систем охранно-пожарной и периметральной, охранной и тревожной сигнализации, видеонаблюдения и других потребителей с номинальным напряжением питания 12 В пост. тока | шт. | Согласно проектной документации |
|  |  | Тип устройства |  | Источник вторичного электропитания |  |  |
|  |  | Световая индикация |  | Нагрузка; Состояние аккумуляторной батареи; Наличие сети; |  |  |
|  |  | Диагностические выходы |  | Тип; СК; Состояние АКБ; Нагрузка; Наличие сети; |  |  |
|  |  | Напряжение питания от сети переменного тока, B |  | 170... 242 |  |  |
|  |  | Потребляемая мощность от сети переменного тока, А: | не более 160 |  |  |  |
|  |  | Выходное напряжение, В: |  |  |  |  |
|  |  | при питании от сети переменного тока | не более 13.2…13.95 |  |  |  |
|  |  | при питании от аккумуляторной батареи | не более 10.5…12.5 |  |  |  |
|  |  | Величина пульсаций выходного напряжения при номинальном токе нагрузки, мВ | не более 30 |  |  |  |
|  |  | Выходной ток, А: |  |  |  |  |
|  |  | номинальный при наличии основного питания | не более 5.5 |  |  |  |
|  |  | максимальный при наличии основного питания | не более 6.5 |  |  |  |
|  |  | Тип используемого аккумулятора |  | 40 Ач, 12 В |  |  |
|  |  | Количество аккумуляторов, шт | не менее 2 |  |  |  |
|  |  | Защита от короткого замыкания |  | есть |  |  |
|  |  | Защита аккумулятора от глубокого разряда |  | есть |  |  |
|  |  | Напряжение, при котором происходит отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБ, В |  | 10.5 …11 |  |  |
|  |  | Ток заряда аккумуляторной батареи, А |  | 1 (+20%) |  |  |
|  |  | Степень защиты | не менее IP20 |  |  |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур, °С |  | -10…+40 |  |  |
|  |  | 4.Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | не более 463х439х193 |  |  |  |
| 6. | Аккумуляторная батарея | Предназначение |  | Для гарантированного электроснабжения постоянным током технических средств охраны, сигнализации и связи | шт. | Согласно проектной документации |
|  |  | Габаритные размеры |  | соответствуют размещению в штатном месте блока питания |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение, В | не менее 12, не более 14 |  |  |  |
|  |  | Число элементов | не менее 6 |  |  |  |
|  |  | Емкость, Ач | не менее 26 |  |  |  |
|  |  | температурная компенсация, мВ/оС | не менее 30 |  |  |  |
|  |  | Тип клеммы | не менее 06мм, не более 08мм |  |  |  |
| 7. | Извещатель охранный оптико- электронный | Предназначение |  | для обнаружения несанкционированного проникновения в охраняемое пространство закрытого помещения и формирования извещения о тревоге | шт. | Согласно проектной документации |
|  |  | Чувствительный элемент | не ниже 2-х площадной PIR |  |  |  |
|  |  | Регулировка чувствительности |  | есть |  |  |
|  |  | Параметры ИК канала: |  |  |  |  |
|  |  | тип зоны обнаружения |  | объемная |  |  |
|  |  | дальность, м | не менее 10 |  |  |  |
|  |  | ширина, м | не менее 10 |  |  |  |
|  |  | угол обзора, град | не менее 90 |  |  |  |
|  |  | Энергопотребление, мА | не более 15 |  |  |  |
|  |  | Электропитание, В |  | 9 - 16 |  |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур, °С |  | -30...+70 |  |  |
|  |  | Масса, гр | не более 73 |  |  |  |
| 8. | Извещатель охранный разбития стекла | Предназначение |  | для обнаружения разрушения листовых стекол | шт. | Согласно проектной документации |
|  |  | Область обнаружения | не менее 6 м/ 360° |  |  |  |
|  |  | Типы стекол: |  | армированные, ламинированные, листовые, закаленные, герметизированные |  |  |
|  |  | Толщина стекла, мм | не уже от 2,4 до 6,4; |  |  |  |
|  |  | Размеры стекла, м Площадь, м2 | от 0,32×0,32 до 3×3; не менее 9 |  |  |  |
|  |  | Защита от вырезания стекла |  | в наличии |  |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур, °С |  | -30 … +70 |  |  |
|  |  | Корпус из ABC пластика защищает от статического электричества |  | в наличии |  |  |
|  |  | Напряжение питания, В |  | 9...16 |  |  |
|  |  | Ток в режиме охраны |  | 30 мА |  |  |
|  |  | Двойное подтверждение сигнала |  | в наличии |  |  |
|  |  | Светодиодная индикация | не менее 3 | зеленый (НЧ), оранжевый (ВЧ), красный (тревога) |  |  |
|  |  | Место установки |  | стена, потолок |  |  |
|  |  | Размеры: | не более Ø90×30 мм; |  |  |  |
|  |  | Вес, гр. | не более 100 |  |  |  |
| 9. | Извещатель охранный магнито- контактный | Предназначение |  | для блокировки дверных и оконных проемов, др. строительных, конструктивных элементов зданий и сооружений на открывание или смещение | шт. | Согласно проектной документации |
|  |  | Тип контактов |  | НЗ |  |  |
|  |  | Расстояние между магнитом и герконом: |  |  |  |  |
|  |  | при размыкании контактов, мм | более 45 |  |  |  |
|  |  | при замыкании контактов, мм | менее 10 |  |  |  |
|  |  | Максимально допустимые токи и напряжения: |  |  |  |  |
|  |  | максимальное коммутируемое напряжение, В | не более 72 |  |  |  |
|  |  | максимальный коммутируемый ток, А | не более 0.25 |  |  |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур, °С |  | -40…+75 |  |  |
|  |  | Габаритные размеры, мм: |  |  |  |  |
|  |  | корпус геркона | не более 35х10х10 |  |  |  |
|  |  | корпус магнита | не более 35х10х10 |  |  |  |
|  |  | Масса, кг | не более 0.015 |  |  |  |
| 10. | Блок Разветви-тельно- изолирую-щий | Предназначение |  | для использования в двухпроводной линии связи контроллера с целью изолирования короткозамкнутых участков с последующим автоматическим восстановлением после снятия короткого замыкания | шт. | Согласно проектной документации |
|  |  | Потребляемый блоком ток, мкА | не более 40 |  |  |  |
|  |  | Время срабатывания блока, мс | не более 200 |  |  |  |
|  |  | Рабочий диапазон температур, °C |  | - 30 до +55 |  |  |
|  |  | Относительная влажность |  | до 93% при +40°C |  |  |
|  |  | Степень защиты корпуса | не ниже IР20 |  |  |  |
|  |  | Габаритные размеры, мм | не более 56x38x20 |  |  |  |
|  |  | Масса прибора, кг | не более 0,04 |  |  |  |
|  |  | Срок службы, лет | не менее 10 |  |  |  |
|  |  | Программирование прибора |  | не требуется |  |  |
|  |  | Тип монтажа |  | настенный навесной |  |  |
| 11. | Кнопка тревожной сигнализации радиоволно-вая | Предназначение |  | применяется в системах охранной сигнализации для запуска задержки времени, постановки/снятия с охраны, контроля доступа и используется в качестве тревожной кнопки. | ком-пле-кт | Согласно проектной документации |
|  |  | Брелок-передатчик: |  |  |  |  |
|  |  | передатчик, совместимый со стандартом |  | EU 433,92 МГц |  |  |
|  |  | питание |  | от миниатюрной батареи 12 В |  |  |
|  |  | радиус действия, м | не менее 99 |  |  |  |
|  |  | внешние габариты: (Д/Ш/Г), мм. | не более 40/40/17 |  |  |  |
|  |  | Приёмник: |  |  |  |  |
|  |  | рекуперативный приемник; |  | в наличии |  |  |
|  |  | одновременная работа с брелоками-передатчиками | не менее 100 |  |  |  |
|  |  | блок питания на 12VDC ±15%, потребление тока, мА | не более 20 |  |  |  |
|  |  | выход NO/NC на 60 VA (128 B/1A) | не менее 1 |  |  |  |
|  |  | внешний сигнальный выход S | не менее 1 |  |  |  |
|  |  | задание времени удержания реле | от 0,5 сек. до 4 часов |  |  |  |
|  |  | ТАМПЕР защиты от взлома; |  | в наличии |  |  |
|  |  | диапазон рабочих температур |  | 0°… +40°С |  |  |
|  |  | внешние габариты: (Д/Ш/Г), мм. | не более 96х63х28 |  |  |  |
| 12. | Кнопка тревожной сигнализации (стационар-ная) | Предназначение |  | для выдачи тревожного извещения на приемно-контрольный прибор или систему передачи извещений. | шт. | Согласно проектной документации |
|  |  | Кнопка |  | Одинарная |  |  |
|  |  | Материал |  | Полистрол |  |  |
|  |  | Свитчер |  | Герконовый |  |  |
|  |  | Конфигурация |  | NO/NC |  |  |
|  |  | Разблокировка |  | Ключом |  |  |
|  |  | Контакты | не менее 5 |  |  |  |
|  |  | Тампер |  | Нет |  |  |
|  |  | Индикация |  | Есть |  |  |
|  |  | Коммутируемое напряжение, В | не более 50 |  |  |  |
|  |  | Коммутируемый ток, мА | не более 500 |  |  |  |
| 13. | Кабель ВВГнг | Предназначение |  | Силовой кабель с ПВХ-изоляцией, для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках при переменном и постоянном напряжении и для применения в пожароопасных зонах | м. | Согласно проектной документации |
|  |  | Материал жилы |  | Медь |  |  |
|  |  | Количество жил |  | 3 |  |  |
|  |  | Сечение жилы, мм2 | не менее 1,5 |  |  |  |
|  |  | Материал оболочки |  | ПВХ пониженной горючести с низким дымо-газовыделением |  |  |
|  |  | Материал изоляции |  | ПВХ композиция пониженной пожароопасности |  |  |
|  |  | Температура эксплуатации |  | -50С … +50С |  |  |
|  |  | Напряжение, В | не менее 660 |  |  |  |
| 14. | Кабель слаботочный для систем безопасности. Многожильный. | Предназначение |  | слаботочный кабель для систем сигнализации для одиночной или групповой прокладки | м. | Согласно проектной документации |
|  |  | Количество жил | не менее 6 |  |  |  |
|  |  | Сечение жилы, мм2 | не менее 0,22 |  |  |  |
|  |  | Кол-во проводников в жиле | не менее 7 |  |  |  |
|  |  | Рабочий диапазон t, оС |  | -70оС …+80оС |  |  |
|  |  | Нераспространение горения (нг) |  | да |  |  |
| 15. | Коробка коммутационная | Предназначение |  | Коробка коммутационная (распределительная телефонная) предназначена для использования в системах охранной и охранно-пожарной сигнализации, для соединения линейного кабеля с абонентской проводкой в низковольтных цепях тока используемых в закрытых объектах | шт. | Согласно проектной документации |
|  |  | Минимальное значение коммутируемого тока, мА | не менее 100 |  |  |  |
|  |  | Максимальное значение коммутируемого напряжения, В | не менее 80 |  |  |  |
|  |  | Переходное сопротивление двух Контактов, Ом | не более 0,3 |  |  |  |
|  |  | Количество точек присоединения | не менее 8 |  |  |  |
|  |  | Количество коммутируемых цепей | не менее 4 |  |  |  |
|  |  | Габаритные размеры, мм | не более 44x44x21 |  |  |  |
|  |  | Вес, кг. | не более 0,4 |  |  |  |
| 16. | Коробка коммутационная | Предназначение |  | Коробка коммутационная (распределительная телефонная) предназначена для использования в системах охранной и охранно-пожарной сигнализации, для соединения линейного кабеля с абонентской проводкой в низковольтных цепях тока используемых в закрытых объектах | шт. | Согласно проектной документации |
|  |  | Количество точек присоединения | не менее 20 |  |  |  |
|  |  | Размеры, мм | не более 110х125х30 |  |  |  |
|  |  | Вес, кг | не более 0,2 |  |  |  |
|  |  | Крепление крышки |  | на защелке |  |  |
| 17. | Кабель канал 20x10 | Предназначение |  | для прокладки проводки по сгораемым и не сгораемым основаниям, с учетом требований ПУЭ, сетей постоянного и переменного тока до 1000 В | м. | Согласно проектной документации |
|  |  | Не распространяет горение |  | да |  |  |
|  |  | Материал |  | само затухающий ПВХ-пластикат |  |  |
|  |  | Ширина, мм |  | 20 |  |  |
|  |  | Высота, мм |  | 10 |  |  |
| 18. | Клипсы для крепления проводов, 3,5мм | Предназначение |  | Держатель-клипса для крепления проводов при прокладке электропроводки | уп. | Согласно проектной документации |
|  |  | Описание |  | Клипса 3,5мм; круглая на калёном гвозде, белая |  |  |
|  |  | Количество в упаковке, шт. | не менее 100 |  |  |  |
| 19. | Дюбель для крепления датчиков, 22 мм | Предназначение |  | вспомогательный элемент для крепежных изделий, обеспечивающий надежное сцепление саморезов с несущим основанием | уп. | Согласно проектной документации |
|  |  | Описание |  | Дюбель 22 мм под саморез 4-10 мм, |  |  |
|  |  | Диаметр |  | 5,5 мм |  |  |
|  |  | Количество в упаковке, шт. | не менее 100 |  |  |  |
| 20. | Метизы (саморезы, 30 мм) | Предназначение |  | крепежных элемент, состоящий из стержня с острой резьбой и крутящейся головки | уп. | Согласно проектной документации |
|  |  | Длинна |  | 30 мм |  |  |
|  |  | Количество в упаковке, шт. | не менее 100 |  |  |  |
| 21. | Преобразователь интерфейсов | Предназначение |  | для организации взаимодействия (совместимости) различных устройств, для трансляции данных интерфейса RS-485/RS-232 в Ethernet и обратно | шт. | Согласно проектной документации |
|  |  | Напряжение питания от внешнего источника питания, B |  | 11…28.4 |  |  |
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме при напряжении питания 12 В, мА, | не более 90 |  |  |  |
|  |  | Параметры работы интерфейсов RS-485/RS-232 (полудуплекс): |  |  |  |  |
|  |  | скорость передачи, бит/сек |  | 1200; 2400; 9600; 19200; 38400; 57600; 115200 |  |  |
|  |  | количество стартовых/стоповых бит |  | 1 |  |  |
|  |  | максимальная длина пакета, байт |  | 264 |  |  |
|  |  | Параметры работы по Ethernet-каналу: |  |  |  |  |
|  |  | скорость передачи, Мбит/с | не менее 10 |  |  |  |
|  |  | используемые протоколы |  | UDP; ICMP (ping); ARP |  |  |
|  |  | максимальное количество устройств по Ethernet-каналу | не менее 8 |  |  |  |
|  |  | Рабочий диапазон температур |  | от - 30 до +50 °C |  |  |
|  |  | Масса, кг. | не более 0,20 |  |  |  |
|  |  | Габаритные размеры | не более 102×107×39 мм |  |  |  |
|  |  | Степень защиты корпуса | не менее IР20 |  |  |  |
|  |  | Подключение к ПК |  | через интерфейс RS-232, кабель (витая пара), через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейса |  |  |
|  |  | Подключение к прибору |  | RS-485/232 - клемная колодка под винт, провод от 0,3 до 2 мм² сечением. Локальная сеть – разъем 8P8C (RJ-45), витая пара (UTP Cat. 5) |  |  |
|  |  | Готовность к работе после включения питания | не более 3 с |  |  |  |
| 22. | Комплект оборудования (системный блок) для функционирования базы данных. |
| 22.1. | Корпус mАТХ для ПК | Предназначение |  | для размещения и соединения узлов, агрегатов, плат и т.д. ПК, защиты внутренних компонентов ПК от механических и физических воздействий и обеспечение их компактного крепления | шт. | Согласно проектной документации |
|  |  | Типоразмер |  | Micro-Tower |  |  |
|  |  | Форм-фактор |  | mATX |  |  |
|  |  | Количество слотов расширения | не менее 4 |  |  |  |
|  |  | Размещение HDD |  | продольное |  |  |
|  |  | Возможность установить доп. вентиляторы | не менее 1 ×80/120 мм — |  |  |  |
|  |  | Расположение БП |  | верхнее |  |  |
|  |  | Материал корпуса |  | сталь |  |  |
|  |  | Максимальная длина видеокарты | не менее 250 мм |  |  |  |
|  |  | Цвет корпуса |  | черный |  |  |
|  |  | Размеры корпуса (внешние), мм | не более 165-172 х 360-370 х 365-375 |  |  |  |
|  |  | Гарантия | не менее 12 мес. |  |  |  |
| 22.2. | Материнская плата | Предназначение |  | для передачи сигналов управления и данных между комплектующими - процессором, чипсетом, картами расширения, внешними устройствами (является основой построения модульного устройства) | шт. | Согласно проектной документации |
|  |  | Гнездо процессора |  | LGA 1151 |  |  |
|  |  | Чипсет |  | Intel H110 |  |  |
|  |  | Тип поддерживаемой памяти |  | DIMM |  |  |
|  |  | Частотная спецификация памяти, МГц | не менее 2133 |  |  |  |
|  |  | Поддержка частот оперативной памяти, МГц | не менее 2133 |  |  |  |
|  |  | Слотов памяти DDR4 | не менее 2 |  |  |  |
|  |  | Максимальный объем оперативной памяти, Гб | не менее 32 |  |  |  |
|  |  | Режим работы оперативной памяти |  | двухканальный |  |  |
|  |  | Слотов PCI-E x1 | не менее 2 |  |  |  |
|  |  | Слотов PCI-E 3.0 x16 | не менее 1 |  |  |  |
|  |  | Разъемов SATA3 | не менее 4 |  |  |  |
|  |  | Разъем PS/2 |  | 2 шт. (клавиатура и мышь) |  |  |
|  |  | Кол-во внешних USB 2.0 | не менее 4 |  |  |  |
|  |  | Кол-во внешних USB 3.0 | не менее 2 |  |  |  |
|  |  | Разъемов D-Sub (VGA) | не менее 1 |  |  |  |
|  |  | Разъемов DVI | не менее 1 |  |  |  |
|  |  | Разъемов HDMI | не менее 1 |  |  |  |
|  |  | Сетевой интерфейс |  | Gigabit Ethernet |  |  |
|  |  | Сетевой контроллер |  | Realtek RTL8111H |  |  |
|  |  | Звук |  | 8 каналов (7.1) |  |  |
|  |  | Аудио контроллер |  | Realtek ALC887 |  |  |
|  |  | Форм-фактор |  | mATX |  |  |
|  |  | Питание материнской платы и процессора |  | 24+4 pin |  |  |
|  |  | Гарантия, мес. | не менее 36 |  |  |  |
| 22.3. | Оперативная память (Модуль памяти - 2х 4Гб) | Предназначение |  | для временного хранения данных ПК при помощи которого обеспечивается функционирование программного обеспечения | шт. | Согласно проектной документации |
|  |  | Тип памяти |  | DDR4 |  |  |
|  |  | Объем, Мб | не менее 2×4096 |  |  |  |
|  |  | Режим работы |  | двухканальный/четырехканальный |  |  |
|  |  | Показатель скорости | не менее PC4-17000 |  |  |  |
|  |  | Скорость, МГц | не менее 2133 |  |  |  |
|  |  | Напряжение |  | 1.2В |  |  |
|  |  | Радиатор охлаждения |  | есть |  |  |
| 22.4. | Процессор | Предназначение |  | для обработки программного кода (выполнение всех операции, связанных с обработкой данных, а также управление работой различных периферийных устройств) | шт. | Согласно проектной документации |
|  |  | Гнездо процессора |  | LGA 1151 |  |  |
|  |  | Количество ядер | не менее 2 |  |  |  |
|  |  | Количество потоков | не менее 4 |  |  |  |
|  |  | Частота, ГГц | не менее 3.6 |  |  |  |
|  |  | L1 кэш, КБ | не менее 2 х 64 |  |  |  |
|  |  | L2 кэш, КБ | не менее 2 х 256 |  |  |  |
|  |  | L3 кэш, Мб | не менее 3 |  |  |  |
|  |  | Технологический процесс, нм | не более 14 |  |  |  |
|  |  | Разрядность вычислений |  | 64 bit |  |  |
|  |  | Пропускная способность шины (GT/s) | не менее 8 |  |  |  |
|  |  | Тепловыделение, Вт | не более 54 |  |  |  |
|  |  | Максимальная температура, °С | не менее 66 |  |  |  |
|  |  | Тип памяти |  | DDR4/ DDR3L |  |  |
|  |  | Максимальный объем памяти, ГБ | не менее 64 |  |  |  |
|  |  | Поддержка частот памяти, МГц | не менее DDR4 1866/2133; DDR3L 1333/1600 |  |  |  |
|  |  | Количество каналов памяти | не менее 2 |  |  |  |
|  |  | Поддержка памяти ECC |  | поддерживается |  |  |
|  |  | Версия PCI Express | не менее PCI Express 3.0 |  |  |  |
|  |  | Количество каналов PCI Express | не менее 16 |  |  |  |
|  |  | Конфигурация PCI Express |  | 1×16, 2×8, 1×8+2×4 |  |  |
|  |  | Максимальный объем видеопамяти, Гб | не менее 64 |  |  |  |
|  |  | Гарантия, мес. | не менее 36 |  |  |  |
| 22.5. | Видеокарта (графический адаптер) | Предназначение |  | для преобразования графических образов, хранящихся как содержимое памяти ПК или самого адаптера, в иную форму, предназначенную для дальнейшего вывода на экран монитора | шт. | Согласно проектной документации |
|  |  | Графический процессор |  | GTX 1050 |  |  |
|  |  | Поддержка стандартов |  | DirectX 12, OpenGL 4.5 |  |  |
|  |  | Спецификации видеопроцессора |  |  |  |  |
|  |  | Количество видеочипов |  | 1 |  |  |
|  |  | Технологический процесс, нм |  | 16 |  |  |
|  |  | Количество универсальных процессоров | не менее 1280 |  |  |  |
|  |  | Спецификации видеопамяти: |  |  |  |  |
|  |  | Объем видеопамяти, ГБ | не менее 4 |  |  |  |
|  |  | Тип памяти |  | GDDR5 |  |  |
|  |  | Эффективная частота памяти, МГц |  | 8008 |  |  |
|  |  | Разрядность шины памяти, бит | не менее 192 |  |  |  |
|  |  | Максимальная пропускная способность памяти, Гбайт/сек | не менее 192 |  |  |  |
|  |  | Подключение: |  |  |  |  |
|  |  | Интерфейс подключения |  | PCI-E |  |  |
|  |  | Версия PCI Express | не ниже 3.0 |  |  |  |
|  |  | Поддержка мультипроцессорной конфигурации | не поддерживается |  |  |  |
|  |  | Максимальное разрешение | не менее 7680x4320 |  |  |  |
|  |  | Питание: |  |  |  |  |
|  |  | Необходимость дополнительного питания |  | есть |  |  |
|  |  | Разъемы дополнительного питания | 6-pin |  |  |  |
|  |  | Максимальное энергопотребление, Вт | не более 120 |  |  |  |
|  |  | Система охлаждения: |  |  |  |  |
|  |  | Тип охлаждения |  | активное воздушное |  |  |
|  |  | Габариты: |  |  |  |  |
|  |  | Количество занимаемых слотов расширения | не менее 2 |  |  |  |
|  |  | Длина видеокарты, мм | не более 243 |  |  |  |
|  |  | Толщина видеокарты, мм | не более 39 |  |  |  |
|  |  | Комплектация |  | документация |  |  |
| 22.6. | Блок питания (вторичный источник электропитания) | Предназначение |  | для снабжения узлов ПК электроэнергией постоянного тока путём преобразования сетевого напряжения до требуемых значений | шт. | Согласно проектной документации |
|  |  | Форм-фактор |  | ATX |  |  |
|  |  | Мощность, Вт | не менее 350 |  |  |  |
|  |  | Питание материнской платы и процессора |  | 24+4 pin |  |  |
|  |  | Разъемы Peripheral (Molex), шт. | не менее 2 |  |  |  |
|  |  | Разъемы SATA, шт. | не менее 3 |  |  |  |
|  |  | Разъемы для FDD, шт. | не менее 1 |  |  |  |
|  |  | Размер вентилятора(ов), мм | не менее 120 |  |  |  |
|  |  | Количество вентиляторов | не менее 1 |  |  |  |
|  |  | Размеры (ШхВхГ), мм | 150 х 85 х 140 |  |  |  |
|  |  | Сетевой кабель в комплекте |  | есть |  |  |
|  |  | Гарантия, мес. | не менее 12 |  |  |  |
| 22.7. | Операционная система для функционирования базы данных | Предназначение |  | совокупность программ и приложений, создающих базовую среду для пользования возможностями ПК, организация обмена цифровыми данными между ПК и периферийного типа устройствами, обеспечение процедур управления файлами пользователем (или же в автоматическом режиме), корректный запуск и исполнение программ, организация среды эффективного взаимодействия ресурсов ПК и пользователя | шт. | Согласно проектной документации |
|  |  | Русифицированная операционная система | не менее 64- bit |  |  |  |
|  |  | Поддержка исполняемых файлов в формате *.exe. | версия не ниже3.5 |  |  |  |
|  |  | Переключение |  | Возможность быстрого переключения между пользователями. |  |  |
|  |  | Копирование |  | Возможность резервного копирования через сеть. |  |  |
|  |  | Соединение |  | Возможность создания и присоединения к сетевой группе. |  |  |
|  |  | Управление рабочим столом |  | Возможность удаленного управления рабочим столом. |  |  |
| 23. | Комплект клавиатура + мышь | Предназначение |  | для ввода информации и управления ПК, для перемещения курсора по экрану и управления различными объектами | шт. | Согласно проектной документации |
|  |  | Интерфейс подключения |  | USB |  |  |
|  |  | Тип соединения |  | проводной |  |  |
|  |  | Длина провода клавиатуры, м | не менее 1.35 |  |  |  |
|  |  | Длина провода мыши, м | не менее 1.25 |  |  |  |
|  |  | Цифровой блок |  | есть |  |  |
|  |  | Цвет английских букв |  | белый |  |  |
|  |  | Цвет русских букв |  | красный |  |  |
|  |  | Ресурс кнопок клавиатуры | не менее 10000000 нажатий |  |  |  |
|  |  | Тип мыши |  | оптическая |  |  |
|  |  | Разрешение сенсора максимальное |  | 1200 dpi |  |  |
|  |  | Количество кнопок мыши | не менее 2 |  |  |  |
|  |  | Колесо прокрутки |  | есть |  |  |
|  |  | Дизайн мыши |  | для правой и левой руки |  |  |
|  |  | Ресурс кнопок мыши | до 3000000 нажатий |  |  |  |
|  |  | Цвет корпуса клавиатуры |  | черный |  |  |
|  |  | Цвет клавиш клавиатуры |  | черный |  |  |
|  |  | Цвет мыши |  | черный |  |  |
|  |  | Гарантия, мес. | не менее 12 |  |  |  |
| 24. | Монитор ЖК | Предназначение |  | для воспроизведения видеосигнала и визуального отображения информации, полученной от ПК | шт. | Согласно проектной документации |
|  |  | Размер экрана | не менее 21.5 " |  |  |  |
|  |  | Разрешение экрана | не менее 1920×1080 |  |  |  |
|  |  | Частота обновления, Гц | не менее 60 |  |  |  |
|  |  | Соотношение сторон экрана |  | 16:9 |  |  |
|  |  | Тип матрицы |  | TN+film |  |  |
|  |  | Яркость экрана, кд/м2 | не менее 200 |  |  |  |
|  |  | Время отклика, мс | не менее 5 |  |  |  |
|  |  | Углы обзора | не менее 90° по горизонтали, 65° по вертикали |  |  |  |
|  |  | Светодиодная подсветка ЖК-панели |  | Да |  |  |
|  |  | Наклон экрана |  | есть |  |  |
|  |  | Угол наклона экрана |  | -5°/+25° |  |  |
|  |  | Количество разъемов D-SUB | не менее 1 |  |  |  |
|  |  | Количество разъемов DVI | не менее 1 |  |  |  |
|  |  | Поддержка HDTV |  | FULL HD (1080p) |  |  |
|  |  | Поддержка HDCP |  | есть |  |  |
|  |  | Тип блока питания |  | внутренний |  |  |
|  |  | Энергопотребление, Вт | не более 18.1 |  |  |  |
|  |  | Размер крепления VESA | 100×100 |  |  |  |
|  |  | Цвет |  | черный |  |  |
|  |  | Размеры с подставкой (ШхВхГ), мм | не более 510×310 × 210 |  |  |  |
|  |  | Вес, кг. | не более 3.1 |  |  |  |
|  |  | Гарантия, мес. | не менее 36 |  |  |  |
| 25. | Программное обеспечение «Центральный сервер» | Предназначение |  | для организации компьютерных рабочих мест с целью повышения эффективности оперативного контроля и автоматизации управления системами, масштабирования, построения единых систем безопасности для территориально распределенных объектов, интеграции всех подсистем на программном уровне и для передачи информации из базы данных рабочим местам системы, для интеграции АРМ и SCADA (диспетчерское управление и сбор данных) систем для организации рабочего места диспетчера службы эксплуатации с целью получения состояния зон, выходов, считывателей, разделов, дверей АРМ, управления постановкой зон и разделов на охрану, включения и выключения реле приборов, получения значения АЦП | шт. | Согласно проектной документации |
|  |  | Ключ защиты |  | имеется |  |  |
|  |  | Количество рабочих мест "Оперативная задача" | Не менее 15 |  |  |  |
|  |  | Количество рабочих мест "Монитор" | Не менее 32 |  |  |  |
|  |  | Количество рабочих мест "Администратор БД" | Не менее 7 |  |  |  |
|  |  | Количество рабочих мест "Генератор Отчетов" | Не менее 15 |  |  |  |
|  |  | Количество рабочих мест "Учет рабочего времени" | Не менее 15 |  |  |  |
|  |  | Количество рабочих мест "Бюро Пропусков" | Не менее 15 |  |  |  |
| 26. | Программное обеспечение «Монитор» | Предназначение |  | для отображения на интерактивных графических планах состояния охраняемого объекта, управление логическими объектами ОПС, системы пожаротушения, видеонаблюдения и СКУД, регистрации и обработки возникающих в системе тревог, для аппаратно-программного комплекса, на котором реализуются системы охранной сигнализации, контроля и управления доступом, охранного видеонаблюдения, автоматика противопожарных систем, сопряженные с инженерными системами объектов | шт. | Согласно проектной документации |
| 27. | Программное обеспечение «Оперативная задача» | Предназначение |  | для опроса и управления приборами, подключенными по RS-485 к ПК, контроль видеокамер, подключенных к видеосистеме, определение состояний контролируемых объектов системы (таких как зона, раздел, группа разделов, точка доступа и т.д.), централизованное управление контролем доступа, взятием/снятием охраняемых зон, а также взятием/снятием разделов и групп разделов системы, запуск тактик управления реле, отработка сценариев управления при возникновении соответствующего события, взаимодействия с объектами всех сетевых рабочих мест системы (запуск сценариев управления, трансляция команд и т.д.), прописывания полномочий СКУД в контроллеры доступа | шт. | Согласно проектной документации |
|  |  | Программные модули |  | одно ядро и один монитор |  |  |
|  |  | Ключ защиты |  | имеется |  |  |
|  |  | Максимальное количество опрашиваемых приборов, шт. | не менее 127 |  |  |  |
| 28. | Программное обеспечение «Администратор баз данных» | Предназначение |  | Для создания базы данных охраняемого объекта для ОПС, СКУД, пожаротушения и системы видеонаблюдения; занесения планов охраняемых объектов в базу и размещение на них объектов охраны; конфигурирования логических объектов охраны, таких как: зона, раздел, группа разделов, точка доступа, зона доступа; формирования базы данных: создание списка сотрудников с указанием для каждого человека всех необходимых атрибутов: личные данные, информации о принадлежности к подразделению и фирме, возможность изменения названий полей в форме отображения данных сотрудника; создания полномочий СКУД и ОПС, ограничение управления с помощью задаваемых администратором полномочий для выданных ключей и паролей; прописывания полномочий доступа в контроллеры в режиме реального времени, а также обновление данных о СКУД на рабочих местах без общей перегрузки базы данных; формирования базы данных: график работы, правила расчета графика работы для сотрудника и подразделений; программирования сценариев управления c помощью шаблонов; настройки автоматической реакции системы на любые события | шт. | Согласно проектной документации |
|  |  | Требуемая оперативная память (мб) | Не менее 2048 |  |  |  |
|  |  | Ключ защиты |  | имеется |  |  |
| ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ И СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ (компоненты системы должны быть совместимы между собой, с круглосуточным режимом работы) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 1. | Контроллер двухпроводной линии связи (контролер адресной двухпроводной подсистемы передачи извещений) | Предназначение |  | для охраны объектов от проникновения и пожаров путем контроля состояния адресных входов, обеспечение считывания, хранения и передачи по интерфейсу RS-485 данных от адресных счетчиков расхода, для работы в составе сети приборов интегрированной системы безопасности под управлением сетевого контроллера | шт. | Согласно проектной документации |
|  |  | Количество подключаемых АУ | не менее 127 |  |  |  |
|  |  | Напряжение питания постоянного тока, В |  | 10,2 … 28,4 |  |  |
|  |  | Ток потребления (без учёта потребления АУ) при напряжении питания 12 В, мА | не более 80 |  |  |  |
|  |  | при напряжении питания 24 В, мА | не более 40 |  |  |  |
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме (подключены 127 АУ с током потребления 0,5мА каждое): |  |  |  |  |
|  |  | при напряжении питания 12 В, мА | не более 160 |  |  |  |
|  |  | при напряжении питания 24 В, мА | не более 80 |  |  |  |
|  |  | Внешний считыватель электронных идентификаторов (ЭИ) |  | 1 вход |  |  |
|  |  | Интерфейс подключаемых считывателей |  | Бесконтактные |  |  |
|  |  | Управление светодиодами считывателя |  |  | управление двумя светодиодами считывателя (красным и зелёным) в соответствии с логическими уровнями |  |  |
|  |  | Управление звуковым сигнализатором считывателя |  | есть |  |  |
|  |  | Объем памяти бесконтактных ключей, карт или кодов | не менее 512 |  |  |  |
|  |  | Энергонезависимый буфер событий | не менее 255 |  |  |  |
|  |  | Световая индикация на лицевой панели | не менее 3 светодиодных индикатора (работа, RS-485 и ДПЛС) |  |  |  |
|  |  | Встроенный звуковой сигнализатор | Не менее 50 дБА | на расстоянии 1 м |  |  |
|  |  | Датчик вскрытия корпуса |  | микроконтакт |  |  |
|  |  | Коммуникационный порт |  | RS-485 |  |  |
|  |  | Питание прибора |  | от внешнего источника постоянного тока (имеется дополнительный ввод для подключения резервного источника питания) |  |  |
|  |  | Готовность к работе после включения питания, с | не более 15 |  |  |  |
|  |  | Рабочий диапазон температур, °C |  | - 30 …+55 |  |  |
|  |  | Относительная влажность |  | до 98% при +25°C |  |  |
|  |  | Степень защиты корпуса | не менее IР30 |  |  |  |
|  |  | Габаритные размеры, мм | не более 150×103×35 |  |  |  |
|  |  | Масса прибора, кг | не более 0,3 |  |  |  |
|  |  | Срок службы, лет | не менее 10 |  |  |  |
|  |  | Подключение к ПК |  | через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейсов |  |  |
|  |  | Тип монтажа |  | настенный навесной или на DIN-рейку |  |  |
| 2. | Блок контрольно пусковой | Предназначение |  | для работы в составе централизованных систем охранно-пожарной сигнализации, управления пожаротушением, контроля доступа и видеоконтроля для управления исполнительными устройствами и контроля цепей управления | шт. | Согласно проектной документации |
|  |  | Контролируемые выходы, шт. | не менее 6 |  |  |  |
|  |  | Максимальный коммутируемый ток одного канала, А | не более 2,5 |  |  |  |
|  |  | Максимальный коммутируемый ток блока, А | не более 6 |  |  |  |
|  |  | Максимальный ток контроля исправности цепей, мА | не более 1,5 |  |  |  |
|  |  | Количество радиальных неадресных технологических шлейфов сигнализации (далее - ШС) | не менее 2 |  |  |  |
|  |  | Сопротивление проводов ШС без учёта выносного элемента, Ом | не более 100 |  |  |  |
|  |  | Сопротивление утечки между проводами ШС или проводом и «землёй», кОм | не менее 50 |  |  |  |
|  |  | Макс. общее сопротивление ШС, кОм | не более 50 |  |  |  |
|  |  | Встроенный звуковой сигнализатор |  | нет |  |  |
|  |  | Датчик вскрытия корпуса |  | микропереключатель |  |  |
|  |  | Коммуникационный порт |  | RS-485 |  |  |
|  |  | Питание прибора |  | от внешнего источника постоянного тока (имеется дополнительный ввод для подключения резервного источника питания) |  |  |
|  |  | Напряжение питания пост. тока, В |  | 10,2…28,4 |  |  |
|  |  | Готовность к работе после включения питания | не более 3 с |  |  |  |
|  |  | Рабочий диапазон температур, °C |  | -30… +55 |  |  |
|  |  | Относительная влажность, °C |  | до 98% при +25 |  |  |
|  |  | Степень защиты корпуса | не ниже IР20 |  |  |  |
|  |  | Габаритные размеры, мм | не более 156х107х39 |  |  |  |
|  |  | Масса прибора, кг | не более 0,3 |  |  |  |
|  |  | Срок службы, лет | Не менее 10 |  |  |  |
|  |  | Программирование прибора |  | программа UProg.exe |  |  |
|  |  | Подключение к ПК |  | через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейсов |  |  |
|  |  | Тип монтажа |  | настенный навесной или на DIN-рейку |  |  |
| 3. | Пульт контроля и управления | Предназначение |  | для работы в составе адресной системы охранно-пожарной сигнализации и управления противопожарным оборудованием, совместно с приборами ИСО выполнять функции блочно-модульного прибора приемно-контрольного охранного и пожарного, прибора управления световым, звуковым и речевым оповещением, | шт. | Согласно проектной документации |
|  |  | Информационное взаимодействие |  | по проводной линии связи RS-485 |  |  |
|  |  | Количество приборов и устройств , подключаемых к линии RS-485, | не более 127 |  |  |  |
|  |  | Интерфейс RS-485 | не менее 1 |  |  |  |
|  |  | Длина линии связи RS-485, м | не более 3000 |  |  |  |
|  |  | Интерфейс RS-232 | не менее 1 |  |  |  |
|  |  | Количество устройств, подключаемых к выходу RS-232 | не менее 1(ПК с АРМ, принтер, радиопередатчик) |  |  |  |
|  |  | Длина линии связи RS-232, м | не более 20 |  |  |  |
|  |  | Количество шлейфов сигнализации и адресных извещателей, группируемых в разделы, шт. | не более 2048 |  |  |  |
|  |  | Количество управляемых в автоматическом режиме релейных выходов, шт. | не более 256 |  |  |  |
|  |  | Количество разделов | не более 511 |  |  |  |
|  |  | Количество групп разделов | не более 128 |  |  |  |
|  |  | Количество пользовательских паролей | не более 2047 |  |  |  |
|  |  | Объем журнала событий | не менее 8000 |  |  |  |
|  |  | Жидкокристаллический индикатор | не менее 32 символов с подсветкой |  |  |  |
|  |  | Питание |  | от резервированного источника постоянного тока |  |  |
|  |  | Напряжение питания, В |  | 10,2 … 28,4 |  |  |
|  |  | Средний ток потребления в дежурном режиме при напряжении питания 12В, мА | не более 60 |  |  |  |
|  |  | Максимальный ток потребления в тревожном режиме при напряжении питания 12 В, мА | не более 120 |  |  |  |
|  |  | Рабочий диапазон температур, °C |  | - 10 …. +55 |  |  |
|  |  | Степень защиты оболочки | не менее IP30 (при креплении на стену) |  |  |  |
|  |  | Масса, не более, кг | 0,3 |  |  |  |
|  |  | Габаритные размеры, мм | 140х114х25 |  |  |  |
|  |  | Тип подключения к прибору | клемная колодка не менее 0,2 не более 1,5 мм2 |  |  |  |
|  |  | Способ монтажа |  | настенный навесной |  |  |
| 4. | Источник бесперебойного питания | Предназначение |  | для питание нагрузки стабилизированным напряжением и автоматического перехода на резервное питание от АКБ при отключении электрической сети | шт. | Согласно проектной документации |
|  |  | Напряжение питающей сети ~220 В, частотой 50±1 Гц с пределами изменения, В |  | 150...250 |  |  |
|  |  | Величина напряжения на АКБ, при которой индикатор «АКБ» гаснет, В |  | 11,0...11,4 |  |  |
|  |  | Величина напряжения на АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В |  | 10,5...11,0 |  |  |
|  |  | Величина напряжения пульсаций с удвоенной частотой сети (от пика до пика) при номинальном токе нагрузки, мВ | не более 30 |  |  |  |
|  |  | Мощность, потребляемая изделием от сети без нагрузки и АКБ, ВА | не более 12 |  |  |  |
|  |  | Ёмкость АКБ, Ач. |  | 12—26 |  |  |
|  |  | Тип АКБ |  | герметичные свинцово - кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12В |  |  |
|  |  | Количество АКБ, шт. | не более 2 |  |  |  |
|  |  | Световая индикация |  | наличия напряжения электрической сети; наличия выходного напряжения; наличия АКБ |  |  |
|  |  | Габаритные размеры ШхГхВ, мм | не более 295х217х176 |  |  |  |
|  |  | Вес, гр. | не более 2,6 |  |  |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур, °С |  | -10...+40 |  |  |
|  |  | Относительная влажность воздуха при 25 (С, % | не более 80 |  |  |  |
|  |  | Степень защиты оболочкой | не ниже IP20 |  |  |  |
| 5. | Шкаф бесперебойного питания | Предназначение |  | для размещения и обеспечения бесперебойным питанием технических средств охранно-пожарной си-гнализации, устройств управления пожарной автоматикой и другого технологического оборудования с номинальным напряжением питания 12В постоянного тока и суммарным током потребления до 5,0 А | шт. | Согласно проектной документации |
|  |  | Постоянное выходное напряжение при работе от сети, В |  | 13,5...13,9 |  |  |
|  |  | Постоянное выходное напряжение при работе от АКБ, В |  | 10,5...13,5 |  |  |
|  |  | Число выходных каналов, шт. | не менее 8 |  |  |  |
|  |  | Предельный ток нагрузки на канал, А |  | 1 |  |  |
|  |  | Номинальный ток нагрузки на все каналы (суммарно), А |  | 5 |  |  |
|  |  | Предельный ток нагрузки на все каналы (суммарно), кратковременно, А |  | 6 |  |  |
|  |  | Величина напряжения на АКБ, при котором происходит автоматическое отключение выходного напряжения в режиме «РЕЗЕРВ», В |  | 10,5...11 |  |  |
|  |  | Величина напряжения пульсации (от пика до пика) при номинальном токе нагрузки, мВ | не более 100 |  |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение АКБ, соответствующей стандарту CEI IEC 1056-1 (МЭК 1056-1), В | не более 12 |  |  |  |
|  |  | Емкость и количество АКБ, Ач х шт. | 17x2 или 26х1 |  |  |  |
|  |  | Ток заряда АКБ, А |  | 0,9...1,1 |  |  |
|  |  | Напряжение питающей сети частотой ~220B 50 Гц с пределами изменения, В |  | 160...250 |  |  |
|  |  | Мощность, потребляемая от сети, без нагрузки, не более, ВА | 5 |  |  |  |
|  |  | Габаритные размеры Ш х В х Г, мм | не более 500х650х220 |  |  |  |
|  |  | Вес без АКБ, кг | не более 15,2 |  |  |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур, °С |  | -10... +40 |  |  |
|  |  | Относительная влажность воздуха при +25 °С, не более, % |  | 90 |  |  |
|  |  | Степень защиты оболочкой | не ниже IP54 |  |  |  |
| 6. | Блок разветви-тельно –изолирую-щий | Предназначение |  | для использования в двухпроводной линии связи контроллера с целью изолирования короткозамкнутых участков с последующим автоматическим восстановлением после снятия короткого замыкания | шт. | Согласно проектной документации |
|  |  | Количество включаемых в ДПЛС блоков шт. | Не менее 40 не более127 |  |  |  |
|  |  | Потребляемый блоком ток, мкА | не более 40 |  |  |  |
|  |  | Время срабатывания блока, мс | не более 200 |  |  |  |
|  |  | Рабочий диапазон температур, °C |  | - 30 … +55 |  |  |
|  |  | Относительная влажность |  | до 93% при +40°C |  |  |
|  |  | Степень защиты корпуса | не ниже IР20 |  |  |  |
|  |  | Габаритные размеры, мм | Не более 56 x 38 x 20 |  |  |  |
|  |  | Вес, кг | не более 0,04 |  |  |  |
|  |  | Срок службы, лет | 10 |  |  |  |
|  |  | Программирование прибора |  | не требуется |  |  |
|  |  | Тип монтажа |  | настенный навесной |  |  |
| 7. | Извещатель дымовой пожарный адресный | Предназначение |  | для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях, путём регистрации отражённого от частиц дыма оптического излучения и выдачи извещений «Пожар», «Внимание» или «Норма» в ответ на адресный запрос от пульта контроля и управления или АРМ ИСО | шт. | Согласно проектной документации |
|  |  | Чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью, дБ/м |  | 0,05-0,2 |  |  |
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды, с | не превышает 10 |  |  |  |
|  |  | Потребляемый извещателем ток, мА | не более 0,5 |  |  |  |
|  |  | Время технической готовности извещателя, с | не более 60 |  |  |  |
|  |  | Напряжение в линии связи, В |  | от 8 до 10 |  |  |
|  |  | Рабочий диапазон температур, °C |  | - 30 … +55 |  |  |
|  |  | Относительная влажность |  | до 93% при +40°C |  |  |
|  |  | Степень защиты корпуса | не менее IР41 |  |  |  |
|  |  | Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой, мм | не более 46 х100 |  |  |  |
|  |  | Масса, кг | не более 0,2 |  |  |  |
|  |  | Средний срок службы, лет | не менее 10 |  |  |  |
|  |  | Тип монтажа |  | потолочный |  |  |
| 8. | Извещатель пожарный ручной адресный | Предназначение |  | для использования совместно с контроллером двухпроводной линии связи и ИСО в целях ручного формирования тревожного сообщения «Пожар» (пожарной тревоги) или запуска систем пожарной автоматики | шт. | Согласно проектной документации |
|  |  | Потребляемый ток | не менее 0,5 мА |  |  |  |
|  |  | Время фиксации нарушения зоны, мс | не более 300 |  |  |  |
|  |  | Время технической готовности, с | не более 15 |  |  |  |
|  |  | Рабочий диапазон температур, °C |  | -30 … +55 |  |  |
|  |  | Относительная влажность |  | до 93% при +40°C |  |  |
|  |  | Степень защиты корпуса | не ниже IР41 |  |  |  |
|  |  | Габаритные размеры, мм | не более 95x91x33 |  |  |  |
|  |  | Вес, кг | не более 0,15 |  |  |  |
|  |  | Срок службы, лет | не менее 10 |  |  |  |
|  |  | Тип монтажа |  | настенный |  |  |
| 9. | Аккумуляторная Батарея 17Ач | Предназначение |  | для гарантированного электроснабжения постоянным током технических средств охраны, сигнализации и связи | шт. | Согласно проектной документации |
|  |  | Габаритные размеры |  | соответствуют размещению в штатном месте блока питания |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение, В | не менее 12, не более 14 |  |  |  |
|  |  | Число элементов | не менее 6 |  |  |  |
|  |  | Емкость, Ач |  | 17 |  |  |
|  |  | температурная компенсация, мВ/оС | не менее 30 |  |  |  |
|  |  | Тип клеммы | не менее 06мм - не более 08мм |  |  |  |
| 10. | Аккумуляторная Батарея 26 Ач | Предназначение |  | для гарантированного электроснабжения постоянным током технических средств охраны, сигнализации и связи | шт. | Согласно проектной документации |
|  |  | Габаритные размеры |  | соответствуют размещению в штатном месте блока питания |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение, В | не менее 12, не более 14 |  |  |  |
|  |  | Число элементов | не менее 6 |  |  |  |
|  |  | Емкость, Ач |  | 26 |  |  |
|  |  | температурная компенсация, мВ/оС | не менее 30 |  |  |  |
|  |  | Тип клеммы | не менее 06мм - не более 08мм |  |  |  |
| 11. | Световой оповеща- тель, табло «ВЫХОД» | Предназначение |  | для обозначения эвакуационных путей в помещениях различного назначения, | шт. | Согласно проектной документации |
|  |  | Устройство корпуса |  | с возможностью смены надписи |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение питания, В | 12 |  |  |  |
|  |  | Потребляемый ток при напряжении 12В, мА | не более 20 |  |  |  |
|  |  | Сохраняет работоспособность в диапазоне напряжений, В |  | 9-13,8 |  |  |
|  |  | рабочая температура, °С |  | -30…+55 |  |  |
|  |  | Габаритные размеры, мм | не более 304х103х19 |  |  |  |
|  |  | Вес, кг. | не более 022 |  |  |  |
|  |  | Степень защиты оболочки | не менее IP52 |  |  |  |
|  |  | Срок службы оповещателя, лет | не менее 5 |  |  |  |
| 12. | Активный речевой оповеща-тель, потолочное исполнение | Предназначение |  | для работы в составе систем пожарного оповещения о пожарной тревоге | шт. | Согласно проектной документации |
|  |  | Вариант исполнения |  | оповещатель речевой потолочный |  |  |
|  |  | Номинальная выходная звуковая мощность, Вт | не менее 3 |  |  |  |
|  |  | Длительность полного сообщения, с | не менее 8 |  |  |  |
|  |  | Диапазон воспроизводимых частот, Гц | не менее 20 не более 5000 |  |  |  |
|  |  | Напряжение питания, В |  | 12 ±15% |  |  |
|  |  | Уровень звукового давления на расстоянии (1±0, 05 м), дБ |  | 70…110 |  |  |
|  |  | Выходное сопротивление линейного выхода, кОм | не более 2 |  |  |  |
|  |  | Ток потребления в рабочем режиме, А | не более 0.25 |  |  |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур, °С |  | +5…+50 |  |  |
|  |  | Габаритные размеры, мм | не более 185х185х58 |  |  |  |
| 13. | Громкоговоритель речевой, потолочное исполнение | Предназначение |  | для усиления звукового сигнала оповещения, снятого с линейного выхода речевого оповещателя, УЗЧ со встроенным громкоговорителем | шт. | Согласно проектной документации |
|  |  | Вариант исполнения |  | оповещатель речевой потолочный |  |  |
|  |  | Номинальная выходная звуковая мощность, Вт | не менее 3 |  |  |  |
|  |  | Диапазон воспроизводимых частот, Гц |  | 200…5000 |  |  |
|  |  | Уровень звукового давления на расстоянии (1±0, 05 м), дБ |  | 70…110 |  |  |
|  |  | Напряжение питания, В |  | 12 ±15% |  |  |
|  |  | Ток потребления в рабочем режиме, А | не более 0.15 |  |  |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур, °С |  | -10…+50 |  |  |
|  |  | Габаритные размеры, мм | не более Ø180х56 |  |  |  |
|  |  | Масса прибора, кг | не более 0.38 |  |  |  |
| 14. | Кабель КПСЭнг FRLS 1х2х0,75 | Предназначение |  | для групповой стационарной прокладки в системах противопожарной защиты, в т.ч. системах пожарной сигнализации, системах оповещения и управления эвакуацией и в других важных системах жизнеобеспечения, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара внутри и вне помещений | м. | Согласно проектной документации |
|  |  | Пожаро опасность |  | огнестойкий, не поддерживающий горения с пониженным дымо и газовыделением |  |  |
|  |  | Количество проводников |  | 2 |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр жил/сечение, мм/мм² |  | 0.98/0.75 |  |  |
|  |  | сопротивление жилы постоянному току при 20°С, Ом/км | не более 25.5 |  |  |  |
|  |  | Рабочее напряжение, В | не более 300 |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр кабеля, мм | не более 6.2 |  |  |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур, °С |  | -40…+70 |  |  |
| 15. | Кабель ВВНГнг LS 3-1,5 | Предназначение |  | для использования в кабельных установках, строительных объектах и монтаже сети в производственных и хозяйственных помещениях, для передачи и распределения электроэнергии в немобильных установках при максимальном напряжении 660 Вольт или 1000 Вольт и частоте 50 Герц. | м. | Согласно проектной документации |
|  |  | Пожаро опасность/защищенность |  | огнестойкий, не поддерживающий горения с пониженным дымо и газовыделением. |  |  |
|  |  | Комплектация |  | три медных токонесущих элемента, изолятор и оболочка из поливинилхлорида |  |  |
|  |  | площадь жил, мм2 |  | 1,5 |  |  |
|  |  | количество жил, шт. |  | 3 |  |  |
| 16. | Коробка коммутационная | Предназначение |  | для обеспечения соединение проводников из меди, мягкой стали, алюминия диаметром 0,5 - 1,2 мм | шт. | Согласно проектной документации |
|  |  | Количество контактов, шт. |  | 4 |  |  |
|  |  | Габаритные размеры, мм | не более D61х23 |  |  |  |
| 17. | Кабель канал 20х12.5 | Предназначение |  | для прокладки кабельных трасс в жилых и общественных зданиях | шт. | Согласно проектной документации |
|  |  | Ширина, мм |  | 20 |  |  |
|  |  | Длина, мм |  | 2100 |  |  |
|  |  | Высота, мм |  | 12.5 |  |  |
|  |  | Цвет |  | белый |  |  |
|  |  | Материал |  | пластик |  |  |
|  |  | Крепления составных частей |  | замок |  |  |
| 18. | Кабель канал 40х60 | Предназначение |  | для прокладки слаботочных и силовых электрических коммуникаций открытого типа в производственных и жилых помещениях, административных зданиях, учебных, детских и медицинских учреждениях при новом строительстве, ремонте и реконструкции | шт. | Согласно проектной документации |
|  |  | Материал |  | самозатухающий ПВХ |  |  |
|  |  | Цвет |  | белый |  |  |
|  |  | Степень защиты | не ниже IP40 |  |  |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур, °С |  | -40…+45 |  |  |
|  |  | Габаритные размеры, мм |  | 60х40х2000 |  |  |
|  |  | Крепления составных частей |  | двойной замок |  |  |
| 19. | Труба гофрированная, пластиковая с зондом | Предназначение |  | для дополнительной защиты кабельных проводников за счет процесса повышенного коксообразования, возникающего при горении безгалогенных труб в открытом пламени | м. | Согласно проектной документации |
|  |  | Внешний диаметр, мм |  | 16 |  |  |
|  |  | Протяжка |  | стальная проволока |  |  |
|  |  | Материал |  | самозатухающий ПВХ |  |  |
|  |  | Огнестойкость | Не менее E60 не более E90 |  |  |  |
| 20. | Метизы (саморезы) | Предназначение |  |  | уп. | Согласно проектной документации |
|  |  | Материал |  | сталь |  |  |
|  |  | Покрытие |  | фосфатирование |  |  |
|  |  | Длина, мм |  | 30 |  |  |
|  |  | Материал назначения |  | гипсокартонный лист, дерево, металл толщиной до 0,9 мм |  |  |
|  |  | Цвет |  | неокрашенный |  |  |
|  |  | Резьба |  | частая |  |  |
|  |  | Количество в упаковке, шт. | не менее 1000 |  |  |  |
|  |  | Тип |  | саморез |  |  |
|  |  | Диаметр |  | 3,9 мм |  |  |
|  |  | Наконечник |  | острый |  |  |
| 21. | Изолента | Предназначение |  | для промышленных, строительных и бытовых работ для электроизоляции в качестве в качестве изоляционного материала, обеспечивающего герметичность, защиту от воздействия влаги, солей, слабых растворителей, и т.д. | шт. | Согласно проектной документации |
|  |  | Длина рола, м | Не менее19 |  |  |  |
|  |  | Ширина рола, мм |  | 15 |  |  |
| 22. | Бокс для автоматов | Предназначение |  | для автоматических выключателей модульной серии | шт. | Согласно проектной документации |
|  |  | Степень защиты | не ниже IP30 |  |  |  |
|  |  | Габаритные размеры |  |  |  |  |
|  |  | Тип монтажа: |  | Навесной |  |  |
|  |  | Кол-во рядов: | 1 | под автоматический вы-ключатель 6А |  |  |
|  |  | Материал |  | самозатухающий полимер |  |  |
| 23. | Автоматический выключатель 6А |  |  | для защиты от перегрузки и токов короткого замыкания электрических цепей с единичными и групповыми потребителями электрической энергии | шт. | Согласно проектной документации |
|  |  | Номинальное напряжение, В |  | 230/400 |  |  |
|  |  | Номинальный ток, А |  | 6 |  |  |
|  |  | Номинальная отключающая способность, А |  | 4 500 |  |  |
|  |  | Напряжение постоянного тока, В/полюс |  | 48 |  |  |
|  |  | Число полюсов |  | 1 |  |  |
|  |  | Индикатор положения контактов (на лицевой панели) |  | Есть |  |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур, °С |  | -40…+50 |  |  |
|  |  | Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм² | не менее 25 |  |  |  |
|  |  | Степень защиты | не ниже IP20 |  |  |  |
| 24. | Установка | оборудования для пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре, охранной и тревожной сигнализации |  | 3046 | М2 | Согласно проектной документации |

IV. Проект Государственного Контракта

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № _____________

на поставку пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре, охранной и тревожной сигнализации с условием их установки в здании, расположенном по адресу

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 22

Идентификационный код закупки: 181745101690574530100101500010000244

г. Челябинск                                                                                            «____»___________2018г.

Государственное учреждение – Челябинское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице -----------, действующего на основании -----------, с одной стороны и ---------------- именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице --------------, действующего на основании -----------, с другой стороны, заключили настоящий Государственный контракт (далее контракт) о нижеследующем.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Основанием для заключения настоящего контракта являются результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в электронном аукционе  на поставку пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре, охранной и тревожной сигнализации с условием установки в здании, расположенном по адресу г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 22 .

(Протокол --------- №----------------- от---------------).

2. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

2.1. Поставщик обязуется поставить пожарную сигнализацию и систему оповещения при пожаре, охранную и тревожной сигнализации с условием установки в здании, расположенном по адресу г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 22 . (в дальнейшем именуемые – «Товар»), а Заказчик принять и оплатить в порядке, предусмотренном настоящим контрактом, поставленный Товар.

2.2. Наименование и количество Товара, поставляемого в рамках настоящего контракта, технические и качественные характеристики товара, его цена определены в Приложении №2, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.

2.3. Право собственности на Товар переходит к Заказчику в момент передачи Товара Заказчику и подписания сторонами товарной накладной и Акта сдачи-приёмки с условием установки.

2.4. Место поставки Товара с условием установки: Государственное учреждение — Челябинское региональное     отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по адресу г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 22 .

2.5. Сроки поставки товара: В течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня, следующего за днем подписания государственного контракта.

Конкретные дата и время поставки товара предварительно должны быть согласованы с Заказчиком.

3. ЦЕНА КОНТРАКТА. ПОРЯДОК И СРОК ОПЛАТЫ ТОВАРА

3.1. Общая стоимость Контракта составляет  ---- рублей ---- копеек, / в т.ч. НДС ---% - ---- руб./НДС не предусмотрен*

*заполняется на этапе заключения контракта по согласованию с поставщиком.

Цена контракта является твердой и определена на весь срок его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных п. 11.1. настоящего контракта.

Цена контракта включает все расходы по поставке товара, в том числе стоимости доставки, погрузо-разгрузочных работ, подъёма на соответствующий этаж, сборки, установки, настройки, ввод в эксплуатацию, использования автовышки, страхования, налогов и других обязательных платежей.

3.2. Оплата по контракту производится после полного получения товара с условием установки, путем перечисления Заказчиком со счета безналичных денежных средств на счет Поставщика не более чем  в течение 5 (пяти) рабочих  дней с даты  получения Заказчиком счета, счета-фактуры (для плательщиков НДС)* на оплату стоимости  всего поставленного Товара с условием установки и подписания сторонами товарной накладной, акта сдачи-приемки поставленного товара с условием установки.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

*указывается на этапе заключения контракта

3.3. Платежи по настоящему контракту осуществляются в рублях за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1.   Поставщик обязан:

4.1.1. Согласовать и уточнить с представителями Заказчика планируемые места установки пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре, охранной и тревожной сигнализации;

4.1.2. Поставить товар с условием установки в строгом соответствии с режимом и распорядком работы Заказчика. Учесть, что поставка товара с условием установки будет выполняться в условиях действующего учреждения.

4.1.3. В течение срока, указанного в п. 2.5. настоящего контракта, передать Товар Заказчику в соответствии с условиями настоящего Контракта. Поставляемый Товар должен соответствовать техническим характеристикам, указанным в Приложении № 2 к Контракту, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта. Разгрузочно-погрузочные работы  производить в рабочее время или по согласованию с Заказчиком.

4.1.4. Представить копии сертификатов, в случае если товар подлежит сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации и иные документы, подтверждающие качество и безопасность Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.1.5. Представить действующую на весь период подписываемого Контракта лицензию на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

4.1.6. При выполнении работ по установке Товара руководствоваться требованиями регламентирующих документов.

4.1.7. Поставщик в соответствии с условиями контракта обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты исполнения контракта по поставке товара с условием установки, предусмотренного контрактом.

4.1.8. Устранять недостатки Товара и некомплектность в течение 3 рабочих дней с момента заявления о них Заказчиком. Расходы, связанные с устранением недостатков Товара и некомплектности, несет Поставщик.

4.1.9. Сохранять в тайне информацию служебного и частного характера, ставшую известной в ходе исполнения обязательств по настоящему контракту, касаемую предмета контракта, не разглашать третьим лицам конфиденциальную информацию (любую информацию служебного, технического, коммерческого, финансового, личного характера, а также информацию о персональных данных вне зависимости от формы ее предоставления, прямо или косвенно относящуюся к взаимоотношениям сторон, не обнародованную или  иным образом не переданную для свободного доступа и ставшую известной Поставщику в ходе исполнения настоящего контракта) и не использовать ее любым другим способом, а также предпринимать все необходимые меры для предотвращения разглашения конфиденциальной информации.

Поставщик обязан обеспечить безопасность персональных данных и иной конфиденциальной информации, полученной в ходе исполнения контракта при их обработке в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», с Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

4.1.10.  Своевременно передать товар, и  произвести установку и пусконаладочные мероприятия согласно Приложению № 2;

4.1.11. В день поставки товара с условием установки подписать товарную накладную и акт сдачи-приемки поставленного товара с условием установки (Приложение №3).

4.1.12. Осуществить  инструктаж дежурного персонала Заказчика  основным приёмам безопасной работы, совмещённое с натурными испытаниями систем в течение 3 (часов);

4.1.13. Выполнить уборку помещений, в которых проводились работы, и вывезти мусор, а так же  выполнить иные условия Контракта.

4.1.14.  Провести комиссионную сдачу установленного оборудования Заказчику.

Приёмка установленного оборудования осуществляется комиссией в составе представителей Заказчика и Поставщика, совмещённое с натурными испытаниями систем.

4.1.15. Предоставить по запросу эксперта, экспертной организации, осуществляющим экспертизу поставленных товаров, дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта.

4.2. Поставщик имеет право:

4.2.1. Требовать своевременной оплаты за поставку Товара с условием установки,   в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Обеспечить своевременную приёмку и оплатить стоимость поставленного Товара с условием установки в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего контракта.

4.3.2. Для проверки предоставленных поставщиком результатов поставки товара с условием установки, предусмотренных настоящим контрактом, в части их соответствия условиям контракта, провести экспертизу. Экспертиза результатов поставки товара, предусмотренных настоящим контрактом, может проводиться заказчиком своими силами в порядке, установленном Разделом 6 настоящего контракта, или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4.3.3. По итогам поставки всего товара с условием установки подписать представленные Поставщиком  товарную накладную  и  акт сдачи-приемки поставленного товара с условием установки (Приложение №3).

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. Требовать надлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.

4.4.2. Провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с частью 8 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4.4.3. Расторгнуть настоящий контракт в одностороннем порядке в соответствии с гражданским законодательством.

4.5. По итогам исполнения всех обязательств и взаиморасчётов, но не позднее 29.12.2018 г., стороны подписывают акт выверки расчётов (Приложение №4).

5. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

5.1. Поставка Товара с условием установки осуществляется силами Поставщика.

5.2. Количество поставленного Поставщиком товара определяется товарными накладными в соответствии со Спецификацией (Приложение № 2 к государственному контракту).

5.3. Выполнение обязательств Поставщиком по поставке товара будет исполнено только по получении Заказчиком всего товара и документов, предусмотренных настоящим Контрактом,

наличие которых является обязательным для данного вида товара в соответствии с требованиями законодательства РФ.

5.4. Обязательства Поставщика по поставке Товара с условием установки считаются выполненными с момента передачи Товара с условием установки в присутствии Заказчика, и  подписания сторонами товарной накладной и акта сдачи-приёмки поставленного товара с условием установки (Приложение №3).

5.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до момента подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки товара по контракту несет Поставщик.

6. ПОРЯДОК И СРОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

6.1. Приемка товара с условием установки по количеству и качеству, в том числе экспертиза результатов исполнения контракта, предусмотренная Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», осуществляется в день передачи Товара с условием установки представителю Заказчика в присутствии уполномоченного представителя Поставщика.

6.2. Экспертиза результатов исполнения контракта, а также результаты приемки товара с условием установки, проведенной Заказчиком, оформляются Актом сдачи-приемки поставленного товара с условием установки (Приложение №3) в срок не позднее 1(одного) рабочего дня  со дня, следующего за днем приемки товара и его установки.

6.3. В случае несоответствия товара с условием установки требованиям Заказчика по количеству, качеству, товарному виду, упаковке Заказчик вправе отказаться от получения такого товара, о чем указывается в Акте сдачи-приемки поставленного товара с условием установки (Приложение №3) с мотивировкой причин отказа.

Поставщик обязан исправить недостатки установки и заменить некачественный товар с условием монтажа в течение 2 (двух) рабочих дней со дня, следующего за днем получения Поставщиком Акта сдачи-приемки поставленного товара с условием установки.

6.4. Для приемки поставленного товара с условием установки Заказчиком может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек. Приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

6.5. Заказчик вправе привлечь экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области стандартизации, безопасности, оценки качества и т. п., для участия в проведении экспертизы поставленного товара

7. КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ТОВАРА.

7.1. Весь поставляемый товар, используемый при установке должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были  восстановлены потребительские свойства).

7.2. Оборудование, используемые при установке, должны быть сертифицированы (если это требуется в соответствии с законодательством) и соответствовать Российским стандартам качества, отвечать требованиям экологической и пожарной безопасности, если соответствующие требования установлены законодательством.

7.3.Товар поставляется в упаковке. Упаковка товара обеспечивает защиту от повреждений, порчи или загрязнения товара при транспортировке и хранении, отвечает требованиям экологической безопасности, имеет необходимые маркировки, наклейки, пломбы.

7.4. Гарантийный срок  на установку пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре, охранной и тревожной сигнализации  – 1 (один) год со дня подписания Заказчиком акта сдачи-приёмки поставленного товара с установкой, в течение которого Поставщик производит гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание.

7.5. Гарантийный срок используемого оборудования не менее 1 года. В течение гарантийного срока оборудование для ремонта, либо замены, поставляются  за счет Поставщика.

7.6. Если в течение гарантийного срока будут выявлены дефекты установки, недоделки, несоответствие каких-либо параметров систем, Поставщик в 5 (пяти) дневной срок устраняет дефекты установки, недоделки, несоответствие каких-либо параметров систем  за свой счет.

Поставщик должен обеспечить в течение гарантийного срока информационно-техническую поддержку, консультации технических специалистов Заказчика, в т.ч. с использованием средств связи (по телефону, факсу, электронной почте и т.д.).

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За нарушение принятых по настоящему контракту обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. Ответственность Заказчика и Исполнителя за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, устанавливается п.п 7.2.- 7.8. настоящего контракта. Размер  штрафа и пени   устанавливается   контрактом в порядке,  установленном  Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063".

8.2. Редакция №1*. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).

Размер штрафа за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), устанавливается в размере __% цены контракта(этапа исполнения контракта), ____ (_____) рублей __ копеек.

8.2. Редакция №2.* За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа  устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

Размер штрафа за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, устанавливается в размере __% начальной (максимальной) цены контракта, ____ (_____) рублей  __ копеек.

*выбирается нужное на этапе заключения контракта

8.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

Размер за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, составит ___ (__________) рублей __ копеек.

8.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

8.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.6. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

Размер штрафа за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, составит ___ (__________) рублей __ копеек.

8.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта

8.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают возникшие после заключения Контракта такие обстоятельства, которые невозможно было предвидеть либо предотвратить любыми доступными мерами и обладающие признаками чрезвычайности и непредотвратимости.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся, включая, но, не ограничиваясь, природные явления (пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия и т.д.), общественные явления (террористический акт, распоряжение компетентных органов власти, запрещающие совершать действия, предусмотренные обязательством и т.д.), при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

8.10. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Если от Стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая Сторона продолжает выполнять свои обязательства по Контракту, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Контракта, не зависящих от обстоятельств непреодолимой силы.

8.11. Если, по мнению Сторон, исполнение Контракта может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени действия этих обстоятельств и их последствий.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА (Вариант №1*)

9.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания и прекращает своё действие 31  декабря 2018 г.

9.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.3. Поставщик при заключении настоящего Контракта предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Государственного контракта в размере 20% начальной (максимальной) цены Контракта 358368,14 рублей/в полуторном размере на основании  пункта 9.4. настоящего Контракта 537552,21 рублей.**

**указывается на этапе заключения Контракта по согласованию с победителем аукциона

В случае, если Поставщиком является государственное или муниципальное казенное учреждение, в п. 9.3. указывается: «Обеспечение исполнения настоящего Контракта не установлено», п. 9.4, 9.5. не применяются».

9.4. В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений ст. 37 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.5. Исполнение настоящего контракта обеспечивается внесением денежных средств по следующим банковским реквизитам Заказчика:

Государственное учреждение - Челябинское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации, ИНН 7451016905 КПП 745301001

(Л/счет 05694046760 УФК по Челябинской области, Р/с 40302810975017000002 Отделение Челябинск, г. Челябинск, БИК 047501001).

Денежные средства возвращаются Поставщику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Государственному контракту в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта выверки расчетов по Контракту и получения соответствующего письменного требования на указанный в нём банковский счет. В случае неисполнения Поставщиком обязательств по Контракту Заказчик возвращает обеспечение исполнения Контракта за вычетом удержанных сумм в размере, равном размеру имущественных требований Заказчика к Поставщику.

9.6. В ходе исполнения контракта исполнитель вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

*используется в случае предоставления исполнителем обеспечения исполнения контракта путем внесения денежных средств на счет Заказчика

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА (Вариант №2*)

9.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания и прекращает своё действие 31  декабря 2018 г.

Обязательства сторон прекращаются с момента окончания срока действия настоящего Контракта, за исключением положений об ответственности сторон и гарантийных обязательств Подрядчика.

9.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.3. Подрядчик при заключении настоящего Контракта предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Государственного контракта в размере 20% начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 358368,14 рублей/в полуторном размере на основании  пункта 4.4. настоящего контракта- 537552,21 рублей.**

**указывается на этапе заключения контракта по согласованию с участником аукциона, с которым в соответствии с законом заключается государственный контракт.

В случае, если Подрядчиком является государственное или муниципальное казенное учреждение, в п. 4.3. указывается: «Обеспечение исполнения настоящего контракта не установлено», п. 4.4, 4.5. не применяются».

9.4. В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений ст. 37 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.5. Исполнение настоящего Контракта обеспечивается предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям ст. 45 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Заказчик в качестве исполнения контракта принимает банковские гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

Банковская гарантия должна быть оформлена в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка (далее - гарант), на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с учетом нижеуказанных требований.

Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

- сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по государственному контракту;

- обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

- обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

- срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц;

- отлагательное условие - заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении;

- установленный Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для  обеспечения государственных и муниципальных нужд» перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, а именно:

- расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии;

- документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по банковской гарантии (доверенность) (в случае, если требование по банковской гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара).

В банковскую гарантию должно быть включено условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

Обязательное закрепление в банковской гарантии:

- права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, в размере цены контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения контракта;

- права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;

- условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант.

Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.

Недопустимо включение в банковскую гарантию:

-положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении исполнителем условий контракта или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством Российской Федерации);

-требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта;

-требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения исполнения контракта, информация о ней и документы, предусмотренные частью 9 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» должны быть включены в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе, в соответствии с требованиями, установленными ст. 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для  обеспечения государственных и муниципальных нужд»».

Обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах.

9.6. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

*используется в случае предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения контракта банковской гарантией.

10. Расторжение Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта

10.1. Контракт может быть расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.2. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.3. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику.

Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Контракте.

При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

10.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.6. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях, если:

1) если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика;

2) если в ходе исполнения заключенного в соответствии с настоящего Федерального закона контракта на поставку товара, производство которого создано или модернизировано и (или) освоено на территории Российской Федерации в соответствии со специальным инвестиционным контрактом, такой специальный инвестиционный контракт расторгнут. При этом расторжение контракта, заключенного в соответствии с пунктом 47 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона, осуществляется в следующем порядке:

а) сторона специального инвестиционного контракта, которая заключила такой контракт от имени Российской Федерации (Российской Федерации наряду с субъектом Российской Федерации и (или) муниципальным образованием), направляет в течение десяти рабочих дней со дня его расторжения уведомление об указанном расторжении заказчикам, заключившим в соответствии с пунктом 47 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона контракты на поставку товара, обязательства по которым не исполнены на дату направления такого уведомления. Уведомление о расторжении специального инвестиционного контракта направляется заказчикам по почте заказными письмами с уведомлением о вручении по адресам заказчиков, указанным в контрактах. Перечень соответствующих заказчиков определяется на основании информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками;

б) заказчики не позднее трех рабочих дней с даты получения указанного в подпункте "а" настоящего пункта уведомления обязаны принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного в соответствии с пунктом 47 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона;

в) расторжение контракта после принятия решения, указанного в подпункте "б" настоящего пункта, осуществляется в соответствии с общим порядком, предусмотренным настоящей статьей;

3) если в ходе исполнения заключенного в соответствии с пунктом 48 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона контракта на поставку товара, производство которого создано или модернизировано и (или) освоено на территории субъекта Российской Федерации в соответствии с государственным контрактом, заключенным согласно статье 111.4 настоящего Федерального закона, такой государственный контракт расторгнут. При этом расторжение контракта, заключенного в соответствии с пунктом 48 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона, осуществляется в следующем порядке:

а) сторона государственного контракта, которая заключила такой контракт от имени субъекта Российской Федерации согласно статье 111.4 настоящего Федерального закона, направляет в течение десяти рабочих дней со дня его расторжения уведомления об указанном расторжении заказчикам, заключившим в соответствии с пунктом 48 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона контракты, обязательства по которым не исполнены на дату направления таких уведомлений. Уведомление о расторжении государственного контракта, заключенного согласно статье 111.4 настоящего Федерального закона, направляется заказчикам по почте заказными письмами с уведомлением о вручении по адресам заказчиков, указанным в контрактах. Перечень соответствующих заказчиков определяется на основании информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками;

б) заказчики в течение трех рабочих дней с даты получения указанного в подпункте "а" настоящего пункта уведомления обязаны принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного в соответствии с пунктом 48 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона;

в) расторжение контракта после принятия решения, указанного в подпункте "б" настоящего пункта, осуществляется в соответствии с общим порядком, предусмотренным настоящей статьей.

10.8. Информация о Поставщике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии со статьей 104 Федерального закона № 44-ФЗ.

10.9. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Заказчика Поставщик, с которым контракт был расторгнут, вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.10. Информация о расторжении Контракта, размещается Заказчиком в единой информационной системе в течение одного рабочего дня, следующего за датой расторжения Контракта.

11. Заключительные положения

11.1. При исполнении настоящего контракта возможно по соглашению сторон изменение его существенных условий в следующих случаях:

- при снижении цены контракта без изменения предусмотренного контрактом объема услуг, качества услуг, и иных условий контракта;

-  если по предложению заказчика увеличивается предусмотренное контрактом объем услуг не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренное контрактом объема услуг не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему услуг исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объема услуг стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы услуги.

- в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом.

11.2. При исполнении настоящего контракта по согласованию заказчика с поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

11.3. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего контракта, разрешаются сторонами путем переговоров

11.4. В случае неурегулирования разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Челябинской области.

11.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

11.6. Настоящий контракт подписан в форме электронного документа. По соглашению сторон контракт может быть подписан на бумажном носителе в 2- х экземплярах, по одному для каждой из сторон.

11.7. В случае изменения адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов, Стороны письменно извещают друг друга о таком изменении в течение 3 (трех) рабочих дней со дня такого изменения.

11.8. Все перечисленные ниже приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта:

Приложения:

Приложение № 1 – Техническое задание;

Приложение № 2 – Спецификация;

Приложение № 3 – Форма акта сдачи-приемки поставленного Товара с условием установки;

Приложение № 4 – Форма акта выверки расчетов.

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| Заказчик ______________________ мп | Поставщик ________________________ мп |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Государственному контракту

№________________________

от «____»____________2018г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре, охранной и тревожной сигнализации с  условием установки в здании, расположенном по адресу г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 22 .

1.	Общие требования к поставляемому оборудованию, системам и условиям по его установке

Поставка пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре, охранной и тревожной сигнализации с условием установки должны производиться в строгом соответствии с режимом и распорядком работы Заказчика. Проведение установки пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре, охранной и тревожной сигнализации вне режима рабочего времени Заказчика, в том числе для соблюдения сроков установки, должно предварительно и заблаговременно согласовываться с Заказчиком. Поставщик должен учесть, что поставка пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре, охранной и тревожной сигнализации с условием установки будут выполняться в условиях действующего учреждения.

Разгрузочно-погрузочные работы необходимо производить в рабочее время или по согласованию с Заказчиком.

В рамках выполнения государственного контракта на объекте необходимо:

1) согласовать и уточнить с представителями Заказчика планируемые места установки оборудования  для пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре, охранной и тревожной сигнализации;

2) произвести закупку и передачу на объект необходимого оборудования (нового, ранее не находившихся в эксплуатации) в соответствии с требованиями Заказчика. Оборудование используемое при установке, должны быть сертифицировано (если это требуется в соответствии с законодательством) и соответствовать Российским стандартам качества, отвечать требованиям экологической и пожарной безопасности, если соответствующие требования установлены законодательством;

3) Установка в себя включает:

- установку оборудования  для пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре, охранной и тревожной сигнализации в объеме согласно Приложения № 1;

- пусконаладочные мероприятия пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре, охранной и тревожной сигнализации Приложения № 1;

- инструктаж дежурного персонала основным приёмам безопасной работы, совмещенное с натурными испытаниями систем не менее 3 (часов);

- комиссионная сдача установленного оборудования Заказчику.

Приемка установленного оборудования осуществляется комиссией в составе представителей Заказчика и Поставщика, совмещенное с натурными испытаниями систем.

Установка оборудования должна быть выполнена с учетом всех соответствующих норм, правил и стандартов, с применением технических решений по безаварийной работе инженерных систем, действующих на территории Российской Федерации. Вынос мусора во время установки оборудования и по его окончании, перемещение оборудования необходимо осуществлять с соблюдением условий для безопасного и бесперебойного прохода сотрудников.

Приведенный перечень стандартов и правил не является исчерпывающим: применению подлежат все правила и стандарты, обязательные к применению в соответствии с действующим законодательством. В случае если настоящим техническим заданием предусмотрен уровень качества более высокий, чем предусмотрен стандартом, то применяются требования, установленные настоящим Техническим заданием.

Поставщик обязан иметь действующую на весь период подписываемого Контракта лицензию на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

Складские и бытовые помещения Заказчиком не представляются. В процессе установки оборудования необходимо согласовывать с Заказчиком точное место (места) складирования оборудования. Подключение инструмента к бытовым сетям Заказчика допускается только по письменному согласованию с Заказчиком.

Не допускается использование территории Заказчика для проживания рабочих. В том числе для междусменного отдыха.

При установке оборудования Поставщик обязан соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и нести ответственность за нарушение указанных требований.

Настоящим Техническим заданием установлен исчерпывающий перечень форм содействия Заказчика, в том числе в области информации, ресурсов, оборудования, и т.д.  В случае если иное прямо не предусмотрено в настоящем разделе предполагается, что установка оборудования выполняется силами Поставщика. Поставщик обеспечивает себя необходимыми ресурсами, оборудованием.

2.	Регламентирующие документы, используемые при разработке технического задания

- СП 12.13130.2009 - «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;

- СП 6.13130.2013 - «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;

-   РД 78.145-93   - «Правила производства и приемки работ по монтажу, Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;

-   Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- СНиП 31-03-2001 «Производственные здания»;

- Приемо-сдаточная документация в части «рабочие чертежи» должна быть выполнена в соответствии с - Постановлением № 87 от 16 февраля 2008 г. "Положение о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию"

- Федеральный закон 184-ФЗ от 27 декабря 2002 года «О техническом регулировании»;

- Федерального закона N 123-ФЗ от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных здании»;

- РД 78.36.002-99 «Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов систем»;

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 7-е издание. Москва 2003г;

- ФЗ N 149-ФЗ от 27.07.2006 года «Об информации, информационных технологиях н о защите информации».

- РД 78.36.003-2002 МВД России. «Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств».

3.	Технические требования к системам

Обязанность обеспечения оборудованием полностью лежит на Поставщике. Установка оборудования должна быть включена в стоимость Государственного контракта.

Устанавливаемое оборудование должно быть заземлено на устройстве заземления. Системы должны функционировать круглосуточно.

Оборудование и аппаратура, устанавливаемая вне помещений, должны соответствовать требованиям внешних воздействий в районах с умеренным климатом по ГОСТу 15150-69 (У1).

Оборудование и аппаратура, устанавливаемая в помещениях объекта, должны быть устойчивыми к внешним воздействиям по ГОСТу 15150-69 (У4.2 для помещений с искусственно регулируемыми климатическими условиями).

Установка оборудования должна быть выполнена в соответствии с требованиями технического задания, ответственного представителя Заказчика и нормами СП и завершены не менее чем за 2 дня до окончания срока поставки оборудования. После завершения поставки и установки оборудования проводятся приемосдаточные испытания, в ходе которых представитель Заказчика подтверждает или не подтверждает работоспособность системы в рамках, оговоренных в настоящем техническом задании функциональных особенностей. В случае невыполнения указанных ниже условий параметры системы должны быть приведены в соответствии с данными пунктами технического задания.

Пожарная сигнализация и система оповещения при пожаре, охранная и тревожная сигнализации строятся по принципу кольцевой структуры шлейфа. При срабатывании извещателей должен безошибочно инициироваться его номер, а также помещение, в котором сработал извещатель. Система охранно-пожарной сигнализации должна иметь возможность дальнейшего наращивания и модернизации. Все узлы системы охранно-пожарной сигнализации должны иметь возможность взаимодействия между собой. Наличие сервисных функций, облегчающих обслуживание и эксплуатацию системы, таких как ведение журнала событий, ручное/автоматическое отключение датчиков/зон. Возможность простой интеграции с системами автоматики зданий. Архитектура построения пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре, охранной и тревожной сигнализации должна быть «гибкой».

Пожарная сигнализация и система оповещения при пожаре должна сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимо для полной эвакуации людей в безопасную зону.

Оборудование пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре, охранной и тревожной сигнализации должны работать от выделенной однофазной сети переменного тока 220В, 50Гц. Питание должно осуществляться от отдельно созданной системы электропитания, которая должна быть стабилизированной и помехозащищенной. Подключение электрического щитка должно быть осуществлено от щитовой расположенной в техническом помещении.

При    прекращении    энергоснабжения    должна    быть предусмотрена возможность функционирования систем от источников резервированного вторичного электропитания не менее 12 часов, от источников бесперебойного питания не менее 1 часа. Подключение других потребителей к сети питания не допускается.

Материалы, строительный мусор, оборудование, не принадлежащее Заказчику, должны быть вывезены до даты подписания  акта сдачи-приемки поставленного товара с установкой.

4.	Требования к гарантийным обязательствам

Гарантийный срок должен быть предусмотрен на установку пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре, охранной и тревожной сигнализации  – 1 (один) год со дня подписания Заказчиком акта сдачи-приёмки поставленного товара с установкой, в течение которого Поставщик производит гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание. Гарантийный срок используемых материалов и оборудования не менее 1 года. В течение гарантийного срока оборудование для ремонта, либо замены, поставляются  за счет Поставщика.

Если в течение гарантийного срока будут выявлены дефекты установки, недоделки, несоответствие каких-либо параметров систем, Поставщик в 5 (пяти) дневной срок устраняет дефекты установки, недоделки, несоответствие каких-либо параметров систем  за свой счет.

Поставщик должен обеспечить в течение гарантийного срока информационно-техническую поддержку, консультации технических специалистов Заказчика, в т.ч. с использованием средств связи (по телефону, факсу, электронной почте и т.д.).

5.	Требования к оборудованию применяемым при создании систем

Основные виды оборудования должны быть подобраны согласно Приложению № 1 Технического задания.

Всё оборудование должно быть новым, сертифицированным, вся техническая документация (спецификации, описания, инструкции) должна быть написана на русском языке.

Заказчик вправе провести независимую экспертизу с целью детального исследования характеристик поставляемых материалов и оборудования на соответствия требованиям, установленным государственным заказчиком.

В случае предложения эквивалентного оборудования, необходимо, чтобы аналоги имели технические и функциональные характеристики не хуже требуемых. При заполнении формы «Предложение о характеристиках оборудования» участник аукциона указывает конкретные технические характеристики предлагаемого к поставке оборудования: конкретный торговый знак (при наличии) и модель предлагаемого к поставке оборудования, его комплектацию и технические характеристики. Желательно указать официальные сайты производителя. В случае если в конкурсной документации содержится указание на товарные знаки, необходимо читать «или эквивалент».

6.	Требования безопасности

При установке пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре, охранной и тревожной сигнализации и их эксплуатации  должно быть обеспечено выполнение требований по безопасности, включая защиту от воздействия электрического тока, электромагнитных полей, акустических шумов, требования по нормам освещенности. Устройства устанавливаемых в здании технических средств должны быть безвредны для здоровья лиц, имеющих доступ на территорию здания, устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям по электробезопасности и требованиям пожарной безопасности.

При установке пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре, охранной и тревожной сигнализации  Поставщик обеспечивает проведение мероприятий по охране труда, в том числе проведение инструктажа на рабочем месте специалистов, ИТР, обслуживающего персонала.    Должны быть соблюдены санитарные правила и нормы, не должно допускаться захламлений, образование мусора, запыленности во внутренних помещениях, коридорах, лестничных маршах и площадках.

Вся полнота ответственности по соблюдению норм и правил техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды  на период действия контракта  возлагается на  Поставщика.

Приложение № 2

к Государственному контракту

№________________________

от «____»____________2018г.

Спецификация*

| Наименование товара | Ед. измерения | Кол-во товара | Стоимость товара с условием установки с учетом НДС (без учета НДС) (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Пожарная сигнализация и система оповещения при пожаре, охранная и тревожная сигнализация с условием установки в здании, расположенном по адресу г. Челябинск, ул. Цвиллинга,22. | Компл. | 1 |  |
| в т.ч. |  |  |  |
| Пожарная сигнализация и система оповещения при пожаре. |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| Охранная и тревожная сигнализация. |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |

*заполняется на этапе заключения контракта

На сумму ______________________________________________ (прописью)

В том числе НДС: _____________(либо указать: «Без НДС»).

| Заказчик ______________________ мп | Поставщик ________________________ мп |
| --- | --- |

Приложение № 3

к Государственному контракту

№________________________

от «____»____________2018г

Форма акта сдачи-приемки поставленного товара с условием установки

| Утверждаю Заказчик ______________________ мп | Утверждаю Поставщик ________________________ мп |
| --- | --- |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Акт сдачи-приемки поставленного товара с условием установки

по государственному контракту №------

г. Челябинск                                                                                                                         «---»-------20--.

Государственное учреждение – Челябинское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации в лице------------------, действующего на основании -------------, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и -------------------, в лице------------, действующего на основании--------------, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

В процессе приемки товара с условием установки, а также экспертизы результатов исполнения контракта от ----- № -----  на соответствие условиям контракта, установлено:

1. Поставщик передал Товар с условием установки на сумму ________________ рублей _____копеек, а Заказчик принял Товар согласно  спецификации (указать когда и в каком количестве):

| № п/п | Наименование | Единица измерения | количество | Цена за единицу товара с условием установки рублей | Стоимость товара, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО | * |  |

2.* Качество товара: Недостатки не выявлены / Недостатки выявлены (если выявлены, то нужно указать, какие именно)--------------------------------------------------------------------------------------------

3.* Качество установки: Недостатки не выявлены / Недостатки выявлены (если выявлены, то нужно указать, какие именно)--------------------------------------------------------------------------------------------

4.* Сроки поставки товара соответствует условиям контракта / не соответствует условиям контракта (если не соответствует, указать, что и когда именно нарушено) --------------------------------

5.* Своевременность и полнота предоставления Поставщиком документов соответствует условиям контракта / не соответствует условиям контракта (если не соответствует, указать, что и когда именно нарушено) ------------------------------------------------------------------------

*Заключение о соответствии результатов, представленных Поставщиком, условиям контракта (в том числе по результатам экспертизы, проведенной представителем Заказчика: соответствуют / не соответствуют

*выбрать нужное, при необходимости указать дополнительную информацию о поставке

Заказчик                                                                                   Поставщик

--------------------------------------------------------                       ----------------------------------------------------------

подпись                  расшифровка подписи                              подпись                  расшифровка подписи

Приложение № 4

к Государственному контракту

№________________________

от «____»____________2018г.

Форма Акта выверки расчетов

| «УТВЕРЖДАЮ» Заказчик ______________________ мп | «УТВЕРЖДАЮ» Поставщик _______________________ мп |
| --- | --- |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Государственное учреждение - Челябинское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации

Акт выверки расчетов

С ------------

Основание выверки расчетов -----------

Задолженность на-------------- 20--г.  составляет --руб.--коп.

| Дебет | Кредит |  |
| --- | --- | --- |
| Документ номер, дата | Сумма | Содержание | Документ номер, дата | Сумма | Содержание |  |
| ------- | ---------- | ----------- | --------------- | ---------------- | --------------- |  |
|  | ------------- |  |  | ---------------- |  |  |  |  |  |  |  |

Задолженность на ---------20--------г.  составляет --------руб.--коп. / отсутствует

Задолженность в сумме -------------------руб.---коп. подтверждаем/ отсутствие задолженности подтверждаем

| Заказчик -------- ---------------- (подпись) (расшифровка подписи) | Поставщик -------- ---------------- (подпись) (расшифровка подписи) |
| --- | --- |
| Главный бухгалтер -------- ---------------- (подпись) (расшифровка подписи) | Главный бухгалтер -------- ---------------- (подпись) (расшифровка подписи) |