Приложение №2

Техническое задание

на выполнение работ по замене щитового электрооборудования в административном здании Государственного учреждения - Фонд социального страхования Российской Федерации по Республике Марий Эл.

Требуется выполнить работы по модернизации системы дизельной электростанции резервного питания в административном здании Государственного учреждения - Фонд социального страхования Российской Федерации по Республике Марий Эл, расположенного по адресу: г. Йошкар-Ола, Бульвар Победы, д. 16.

В настоящий момент от источника резервного питания (ДГУ SDMO J77K, далее ДЭС) напряжение подается исключительно на серверную и дежурное освещение. При отключении подающей линии электроснабжения рабочие места не имеют резервного питания, в связи с чем сотрудники не имеют возможности работать с подсистемами и вести прием граждан. Подключение источника резервного питания осуществляется только в ручном режиме, любая ошибка при запуске и переключении на аварийное электроснабжение может привести к поломке оборудования как самой ДЭС, так и серверов. Необходимо заменить подающий кабель от ДЭС в щитовую на кабель с большим сечением, установить устройство автоматического ввода резерва (АВР) ДЭС, изменить схемы подключения электропитания здания с ввода на АВР ДЭС далее на щиты потребителей по этажам. Необходимо заменить щитовое электрооборудование, провести строительно-монтажные и пусконаладочные работы (замена существующих силовых щитов и АВР (автоматическое включение резерва), подключение ЩРк1, ЩРк2, ЩРк3, ЩО-1, ЩО-2 и ЩО-3 от щита ШР с последующим проведением пусконаладочных работ). В связи с изменением схемы электропитания силовых щитов, необходимо изготовить принципиальные электрические схемы, согласно фактического подключения.

Цена контракта должна включать в себя стоимость работ, оборудования, материалов, исполнительной документации, доставку, вывоз мусора, иные расходы, связанные с выполнением работ. Необходимо произвести весь комплекс работ, указанных в Техническом задании.

Технические требования

Работы по замене силовых электрических щитов должны выполняться в соответствии с настоящим техническим заданием, локальной сметой и на условиях, указанных в государственном контракте; в условиях режима работы учреждения с 8:00 до 17:00 часов в будни дни, не должны нарушать функционирование Государственного учреждения - Фонд социального страхования Российской Федерации по Республике Марий Эл и мешать осуществлять прием граждан и заявителей в течение рабочего дня.

Требования к безопасности работ

Выполнение работ с соблюдением требований по технике безопасности, проведение необходимых мероприятий по охране окружающей среды, противопожарных мероприятий. При выполнении работ Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности на объекте.

Качество выполняемых работ

Потенциальный подрядчик должен гарантировать качество выполненных работ, а также качество применяемых материалов и оборудования.

Требования к качеству материалов (товаров)

Используемые при выполнении работ оборудование и материалы должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности.

Обеспечение сохранности строительных материалов и оборудования остается за Исполнителем, который самостоятельно несет риск порчи, утери или случайной гибели материалов и оборудования до сдачи работ Заказчику.

В течение 3 (Трех) дней с даты заключения контракта Подрядчик должен предоставить на согласование и утверждение Заказчику ведомость подсчетов объемов работ, план-график выполнения работ и после их утверждения приступить к работам.

Требования к объемам выполненных работ

Согласно Локальному сметному расчету №9.29/2018 (строительно-монтажные работы), 9.30/2018 (пусконаладочные работы)

Требования к гарантийному сроку работы и (или) объему предоставления гарантий качества

Подрядчик должен гарантировать, что выполняемые Работы соответствуют требованиям, установленным в Контракте, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность, а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, действующим на момент выполнения Работ.

Гарантийный срок на выполненные по Контракту работы составляет 12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Под гарантией понимается устранение Исполнителем своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ.

Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Исполнитель (в случае если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.

Исполнитель гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока.

Перечень и характеристика основного оборудования и материалов, используемых при выполнении работ по замене щитового электрооборудования

Силовой щит ШУ

| Наименование | Требуемые параметры | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Реверсивный рубильник для установки на монтажную плату, без ручки управления | Номинальный ток не менее 250А Количество полюсов не менее 3 Номинальный рабочий ток AC-21A (380 ... 415 В) не менее 250 А Номинальный рабочий ток AC-22A (380 ... 415 В) не менее 250 А Номинальный рабочий ток AC-23A (380 ... 415 В) не менее 250 А Номинальный рабочий ток AC-31B (380 ... 415 В) не менее 250 А Номинальный рабочий ток AC-33B (380 ... 415 В) не менее 250 А Номинальная рабочая мощность AC-23A (380 ... 415 В) не менее 130 кВт Номинальное рабочее напряжение не менее 1000В Привод: без рукоятки Реверс: наличие Ширина: не менее 165 мм Высота: не менее 150 мм Глубина: не более 162 мм Вес: не менее 2.80кг | 2 шт |
| Ручка управления черная, для прямого монтажа на реверсивные рубильники | Должна быть совместима с реверсивным рубильником Вес: не более 0.10кг | 2 шт |
| Комплект соединительных шин | Должны быть совместимы с реверсивным рубильником (3 шины в комплекте) | 2 компл |
| Держатель предохранителя | Количество полюсов: не более 1 Номинальный ток: не менее 250 А Номинальная рассеиваемая мощность держателя предохранителя: не менее 30 Вт | 6 шт |
| Плавкая вставка предохранителя | Номинальный ток не более 200А | 6 шт |
| Трансформатор тока | Первичный номинальный ток: не более 200 А Вторичный номинальный ток: не более 5 А Класс точности: не менее 0,5 Вторичное подключение: Винтовое соединение Наибольшее рабочее напряжение: не менее 0,72 кВ Номинальное напряжение: не менее 660В | 6 шт |
| Счетчик электроэнергии | Крепление на DIN рейку: в наличии Количество фаз: не более 3 Класс точности: не менее 1 Номинальное напряжение, В: не менее 3x230/400 Максимальный ток, А: не менее 7,5 Число тарифов: не менее 1 Диапазон рабочих температур: не выше минус 35 не ниже плюс 75 градусов Цельсия Степень защиты: не более IP51 Средняя наработка на отказ: не менее 220000 часов Межповерочный интервал: не более 18 лет Средний срок службы: не менее 25 лет | 2 шт |
| Коробка клеммная испытательная переходная | Габаритные размеры: не более 70х230х35 мм. Масса: не более 0,5 кг | 2 шт |
| Выключатель автоматический | Номинальный ток, А: не более 6 Номинальное напряжение, В: не более 220 Количество полюсов, шт: не более 1 Степень защиты: не менее IP20 Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN 60898): не менее 4,5 Характеристика электромагнитного расцепителя: C | 2 шт |
| Патрон карболитовый настенный | Патрон У27 | 2 шт |
| Шина медная | Габариты: не менее 5х20х4000 | 1 шт |
| Шина медная | Габариты: не менее 5х30х4000 | 1 шт |
| Изолятор силовой | Цвет: красный Крепление: болтовое Материал изоляции: полиэстер Способ монтажа: на монтажную плату Высота, мм: не более 23 Ширина, мм: не более 30 Глубина, мм: не более 47 | 20 шт |
| Сальник | Степень защиты: не менее IP55 Диаметр отверстия: не менее 33мм | 2 шт |
| Шкаф силовой (каркас) | При сборке шкафа силового щита должны быть применены следующие элементы: – крыша и основание шкафа – вертикальные стойки – панель задняя для шкафа – дверь сплошная для шкафа – панель боковая для шкафа – цоколь высотой: не более 100мм – карман для документации с размерами: – ширина: не более 292мм – высота: не менее 108мм – глубина: не более 68мм – рейки боковые – рейки поперечные – стойки вертикальные для установки панелей – панели накладные – панели секционные сплошные Общие габариты шкафа должны быть: не менее 1800х700х300 и не более 1900х800х400 | 1 комлп |

Силовой щит ШРС-1

| Наименование | Требуемые параметры | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Автоматический выключатель | Способ монтажа: Монтажная плата Род тока: Переменный (AC) Номинальный ток, А: не менее 250 Номинальное напряжение, В: не менее 380 Количество силовых полюсов: не менее 3 Степень защиты: не менее IP30 Тип расцепителя: Тепловой, электромагнитный Высота, мм: не более 140 Длина, мм: не более 235 Ширина, мм: не более 140 Количество НЗ контактов: не более 3 Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN 60898): не менее 23,5 Предельная отключающая способность, кA: не менее 23,5 Масса, кг: не более 2.5 Тип подключения: Винтовое | 1 шт |
| Контакт дополнительный | Высота, мм: не более 50 Длина, мм: не более 110 Ширина, мм: не более 65 Масса, кг: не более 0.3 Количество полюсов: не менее 3 Контакт должен быть совместим с автоматическим выключателем | 1 шт |
| Автоматический выключатель | Способ монтажа: Монтажная плата Номинальный ток, А: не менее 125 Номинальное напряжение, В: не менее 380 Количество силовых полюсов: не менее 3 Степень защиты: не менее IP30 Тип расцепителя: Тепловой, электромагнитный Высота, мм: не более 95 Длина, мм: не более 200 Ширина, мм: не более 130 Количество НЗ контактов: не более 3 Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN 60898): не менее 15, Масса, кг: не более 2,5 Тип подключения: Винтовое | 1 шт |
| Автоматический выключатель | Способ монтажа: Монтажная плата Номинальный ток, А: не менее 100 Количество силовых полюсов: не менее 3 Высота, мм: не более 95 Длина, мм: не более 200 Ширина, мм: не более 130 Количество НЗ контактов: не более 3 Степень защиты: не менее IP30 Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN 60898): не менее 15 Масса, кг: не более 2,5 Тип подключения: Винтовое | 1 шт |
| Автоматический выключатель | Способ монтажа: Монтажная плата Номинальный ток, А: не менее 63 Количество силовых полюсов: не менее 3 Высота, мм: не более 95 Длина, мм: не более 200 Ширина, мм: не более 130 Количество НЗ контактов: не более 3 Степень защиты: не менее IP30 Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN 60898): не менее 15 Масса, кг: не более 2,5 Тип подключения: Винтовое | 4 шт |
| Автоматический выключатель | Способ монтажа: Монтажная плата Номинальный ток, А: не менее 40 Количество силовых полюсов: не менее 3 Высота, мм: не более 95 Длина, мм: не более 200 Ширина, мм: не более 130 Количество НЗ контактов: не более 3 Степень защиты: не менее IP30 Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN 60898): не менее 15 Масса, кг: не более 2,5 Тип подключения: Винтовое | 1 шт |
| Автоматический выключатель | Способ монтажа: Монтажная плата Номинальный ток, А: не менее 16 Количество силовых полюсов: не менее 3 Высота, мм: не более 95 Длина, мм: не более 200 Ширина, мм: не более 130 Количество НЗ контактов: не более 3 Степень защиты: не менее IP30 Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN 60898): не менее 15 Масса, кг: не более 2,5 Тип подключения: Винтовое | 1 шт |
| Шина медная | Габариты: не менее 5х20х4000 | 1 шт |
| Изолятор силовой | Цвет красный Крепление: болтовое Материал изоляции: полиэстер Способ монтажа: Монтажная плата Высота, мм: не более 23 Ширина, мм: не более 30 Глубина, мм: не более 47 | 12 шт |
| Шкаф сварной навесной | – каркас: сталь не менее 1,2 мм, порошковое покрытие RAL 7035; – дверь: сталь не менее 1,5 мм, порошковое покрытие RAL 7035; – монтажная плата: оцинкованная сталь не более 2 мм; – личинка замка: металл; – литой уплотнитель: полиуретан; – степень ударопрочности – не менее IK10; – в двери установлен замок под ключ с двойной бородкой не менее 3 мм; – на монтажную плату нанесена маркировка; –быстросъемный фланец для ввода кабеля с нанесенным уплотнителем. Габаритные размеры, мм: – глубина не менее 300 – высота не менее 1200 – ширина не менее 800 Степень защиты: не менее IP65 | 1 шт |
| Перфорированный кабельный канал | Длина: не менее 2000 мм Высота: не менее 80 мм Ширина: не менее 60 мм Материал: ПВХ (PVC) Шаг перфорации: не менее 10,0 мм Ширина перфорированного выреза : не менее 4 мм | 1 м |
| Сальник | Степень защиты: не менее IP55 Диаметр отверстия: не менее 33мм | 10 шт |
| Наконечник луженый | Материал изделия: Медь Сечение жилы, мм2: не менее 35 Способ монтажа: Опрессовка Длина, мм: не менее 55 Ширина, мм: не менее 18 Диаметр внешний, мм: не менее 12 Диаметр внутренний, мм: не менее 8 | 10 шт |
| Наконечник луженый | Материал изделия: Медь Сечение жилы, мм2: не менее 25 Способ монтажа: Опрессовка Длина, мм: не менее 45 Ширина, мм: не менее 14 Диаметр внешний, мм: не менее 10 Диаметр внутренний, мм: не менее 7 | 10 шт |
| Наконечник луженый | Материал изделия: Медь Сечение жилы, мм2: не менее 10 Способ монтажа: Опрессовка Длина, мм: не менее 40 Ширина, мм: не менее 13 Диаметр внешний, мм: не менее 8 Диаметр внутренний, мм: не менее 5 | 25 шт |
| Провод силовой | Количество жил: не более 1 Сечение жилы, мм2: не менее 35 Напряжение, В: не менее 750 Материал изоляции: ПВХ пластикат Материал оболочки: ПВХ (PVC) Конструкция жилы: Многопроволочная Форма жилы: Круглая Наличие защитного покрова: Нет Наличие экрана: Нет Материал жилы: Медь Номинальный ток, А: не менее 190 Цвет: Черный | 3 м |
| Провод силовой | Количество жил: не более 1 Сечение жилы, мм2: не менее 25 Напряжение, В: не менее 750 Материал изоляции: ПВХ пластикат Материал оболочки: ПВХ (PVC) Конструкция жилы: Многопроволочная Форма жилы: Круглая Наличие защитного покрова: Нет Наличие экрана: Нет Материал жилы: Медь Номинальный ток, А: не менее 140 Цвет: Черный | 3 м |
| Провод силовой | Количество жил: не более 1 Сечение жилы, мм2: не менее 10 Напряжение, В: не менее 750 Материал изоляции: ПВХ пластикат Материал оболочки: ПВХ (PVC) Конструкция жилы: Многопроволочная Форма жилы: Круглая Наличие защитного покрова: Нет Наличие экрана: Нет Материал жилы: Медь Номинальный ток, А: не менее 80 Цвет: Черный | 10 м |

Силовой щит ШРС-2

| Наименование | Требуемые параметры | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Автоматический выключатель | Способ монтажа: Монтажная плата Род тока: Переменный (AC) Номинальный ток, А: не менее 250 Номинальное напряжение, В: не менее 380 Количество силовых полюсов: не менее 3 Степень защиты: не менее IP30 Тип расцепителя: Тепловой, электромагнитный Высота, мм: не более 140 Длина, мм: не более 235 Ширина, мм: не более 140 Количество НЗ контактов: не более 3 Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN 60898): не менее 23,5 Предельная отключающая способность, кA: не менее 23,5 Масса, кг: не более 2.5 Тип подключения: Винтовое | 1 шт |
| Контакт дополнительный | Высота, мм: не более 50 Длина, мм: не более 110 Ширина, мм: не более 65 Масса, кг: не более 0.3 Количество полюсов не менее 3 Контакт должен быть совместим с автоматическим выключателем | 1 шт |
| Автоматический выключатель | Способ монтажа: Монтажная плата Номинальный ток, А: не менее 125 Номинальное напряжение, В: не менее 380 Количество силовых полюсов: не менее 3 Степень защиты: не менее IP30 Тип расцепителя: Тепловой, электромагнитный Высота, мм: не более 95 Длина, мм: не более 200 Ширина, мм: не более 130 Количество НЗ контактов: не более 3 Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN 60898): не менее 15, Масса, кг: не более 2,5 Тип подключения: Винтовое | 1 шт |
| Автоматический выключатель | Способ монтажа: Монтажная плата Номинальный ток, А: не менее 80 Количество силовых полюсов: не менее 3 Высота, мм: не более 95 Длина, мм: не более 200 Ширина, мм: не более 130 Количество НЗ контактов: не более 3 Степень защиты: не менее IP30 Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN 60898): не менее 15 Масса, кг: не более 2,5 Тип подключения: Винтовое | 1 шт |
| Автоматический выключатель | Способ монтажа: Монтажная плата Номинальный ток, А: не менее 63 Количество силовых полюсов: не менее 3 Высота, мм: не более 95 Длина, мм: не более 200 Ширина, мм: не более 130 Количество НЗ контактов: не более 3 Степень защиты: не менее IP30 Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN 60898): не менее 15 Масса, кг: не более 2,5 Тип подключения: Винтовое | 4 шт |
| Автоматический выключатель | Способ монтажа: Монтажная плата Номинальный ток, А: не менее 40 Количество силовых полюсов: не менее 3 Высота, мм: не более 95 Длина, мм: не более 200 Ширина, мм: не более 130 Количество НЗ контактов: не более 3 Степень защиты: не менее IP30 Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN 60898): не менее 15 Масса, кг: не более 2,5 Тип подключения: Винтовое | 2 шт |
| Шина медная | Габариты не менее 5х20х4000 | 1 шт |
| Изолятор силовой | Цвет красный Крепление: болтовое Материал изоляции: полиэстер Способ монтажа: Монтажная плата Высота, мм: не более 23 Ширина, мм: не более 30 Глубина, мм: не более 47 | 12 шт |
| Шкаф сварной навесной | – каркас: сталь не менее 1,2 мм, порошковое покрытие RAL 7035; – дверь: сталь не менее 1,5 мм, порошковое покрытие RAL 7035; – монтажная плата: оцинкованная сталь не более 2 мм; – личинка замка: металл; – литой уплотнитель: полиуретан; – степень ударопрочности – не менее IK10; – в двери установлен замок под ключ с двойной бородкой не менее 3 мм; – на монтажную плату нанесена маркировка; – быстросъемный фланец для ввода кабеля с нанесенным уплотнителем. Габаритные размеры, мм: – глубина не менее 300 – высота не менее 1200 – ширина не менее 800 Степень защиты не менее IP65 | 1 шт |
| Перфорированный кабельный канал | Длина: не менее 2000 мм Высота: не менее 80 мм Ширина: не менее 60 мм Материал: ПВХ (PVC) Шаг перфорации: не менее 10,0 мм Ширина перфорированного выреза : не менее 4 мм | 1 м |
| Сальник | Степень защиты: не менее IP55 Диаметр отверстия: не менее 33мм | 10 шт |
| Наконечник луженый | Материал изделия: Медь Сечение жилы, мм2: не менее 35 Способ монтажа: Опрессовка Длина, мм: не менее 55 Ширина, мм: не менее 18 Диаметр внешний, мм: не менее 12 Диаметр внутренний, мм: не менее 8 | 10 шт |
| Наконечник луженый | Материал изделия: Медь Сечение жилы, мм2: не менее 16 Способ монтажа: Опрессовка Длина, мм: не менее 40 Ширина, мм: не менее 18 Диаметр внешний, мм: не менее 9 Диаметр внутренний, мм: не менее 6 | 10 шт |
| Наконечник луженый | Материал изделия: Медь Сечение жилы, мм2: не менее 10 Способ монтажа: Опрессовка Длина, мм: не менее 40 Ширина, мм: не менее 13 Диаметр внешний, мм: не менее 8 Диаметр внутренний, мм: не менее 5 | 25 шт |
| Провод силовой | Количество жил: не более 1 Сечение жилы, мм2: не менее 35 Напряжение, В: не менее 750 Материал изоляции: ПВХ пластикат Материал оболочки: ПВХ (PVC) Конструкция жилы: Многопроволочная Форма жилы: Круглая Наличие защитного покрова: Нет Наличие экрана: Нет Материал жилы: Медь Номинальный ток, А: не менее 160 Цвет: Черный | 3 м |
| Провод силовой | Количество жил: не более 1 Сечение жилы, мм2: не менее 16 Напряжение, В: не менее 750 Материал изоляции: ПВХ пластикат Материал оболочки: ПВХ (PVC) Конструкция жилы: Многопроволочная Форма жилы: Круглая Наличие защитного покрова: Нет Наличие экрана: Нет Материал жилы: Медь Номинальный ток, А: не менее 110 Цвет: Черный | 3 м |
| Провод силовой | Количество жил: не более 1 Сечение жилы, мм2: не менее 10 Напряжение, В: не менее 750 Материал изоляции: ПВХ пластикат Материал оболочки: ПВХ (PVC) Конструкция жилы: Многопроволочная Форма жилы: Круглая Наличие защитного покрова: Нет Наличие экрана: Нет Материал жилы: Медь Номинальный ток, А: не менее 80 Цвет: Черный | 10 м |

Силовой щит ШР

| Наименование | Требуемые параметры | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Автоматический выключатель | Способ монтажа: Монтажная плата Номинальный ток, А: не менее 80 Количество силовых полюсов: не менее 3 Высота, мм: не более 95 Длина, мм: не более 200 Ширина, мм: не более 130 Количество НЗ контактов: не более 3 Степень защиты: не менее IP30 Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN 60898): не менее 15 Масса, кг: не более 2,5 Тип подключения: Винтовое | 1 шт |
| Автоматический выключатель | Способ монтажа: Монтажная плата Номинальный ток, А: не менее 40 Количество силовых полюсов: не менее 3 Высота, мм: не более 95 Длина, мм: не более 200 Ширина, мм: не более 130 Количество НЗ контактов: не более 3 Степень защиты: не менее IP30 Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN 60898): не менее 15 Масса, кг: не более 2,5 Тип подключения: Винтовое | 3 шт |
| Автоматический выключатель | Способ монтажа: Монтажная плата Номинальный ток, А: не менее 16 Количество силовых полюсов: не менее 3 Высота, мм: не более 95 Длина, мм: не более 200 Ширина, мм: не более 130 Количество НЗ контактов: не более 3 Степень защиты: не менее IP30 Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN 60898): не менее 15 Масса, кг: не более 2,5 Тип подключения: Винтовое | 4 шт |
| Клемма проходная | Номинальный ток, А: не менее 125 Номинальное напряжение, В: не менее 1000 Ширина, мм: не менее 16 Высота, мм: не менее 60 Длина, мм: не менее 62 Сечение, мм2: не менее 35 Цвет: Бежевый | 3 шт |
| Клемма проходная | Номинальный ток, А: не менее 125 Номинальное напряжение, В: не менее 1000 Ширина, мм: не менее 16 Высота, мм: не менее 60 Длина, мм: не менее 62 Сечение, мм2: не менее 35 Цвет: Голубой | 1 шт |
| Клемма с заземлением | Ширина, мм: не менее 16 Высота, мм: не менее 56 Цвет: Желтый/Зеленый Длина, мм: не менее 62 Сечение, мм2: 35 | 1 шт |
| Концевой стопор с фиксацией винтом | Ширина, мм: не менее 7 Высота, мм: не менее 55 Цвет: Бежевый | 5 шт |
| Шины на DIN-рейку в корпусе | Цвет: Синий Способ монтажа: DIN-рейка Материал изделия: Латунь Степень защиты: не менее IP20 Высота, мм: не менее 87 Длина, мм: не менее 100 Ширина, мм: не менее 65 Количество контактов: не менее 44 Глубина, мм: не менее 50 Диапазон сечений, мм2: не менее 1.5 и не более 35 Исполнение: в корпусе Сечение жилы, мм2: не более 35 | 1 шт |
| Изолятор силовой | Цвет: красный Крепление: болтовое Материал изоляции: полиэстер Способ монтажа: Монтажная плата Высота, мм: не более 27 Длина, мм: не более 30 Ширина, мм: не более 30 Глубина, мм: не более 30 | 2 шт |
| Шкаф сварной навесной | – каркас: сталь не менее 1,2 мм, порошковое покрытие RAL 7035; – дверь: сталь не менее 1,5 мм, порошковое покрытие RAL 7035; – монтажная плата: оцинкованная сталь не более 2 мм; – личинка замка: металл; – литой уплотнитель: полиуретан; – степень ударопрочности – не менее IK10; – в двери установлен замок под ключ с двойной бородкой не менее 3 мм; – на монтажную плату нанесена маркировка; –быстросъемный фланец для ввода кабеля с нанесенным уплотнителем. Габаритные размеры, мм: – глубина не менее 250 – высота не менее 1000 – ширина не менее 600 Степень защиты: не менее IP65 | 1 шт |
| Перфорированный кабельный канал | Длина: не менее 2000 мм Высота: не менее 60 мм Ширина: не менее 60 мм Материал: ПВХ (PVC) Шаг перфорации: не менее 10,0 мм Ширина перфорированного выреза: не менее 4 мм | 4 м |
| Сальник | Степень защиты: не менее IP55 Диаметр отверстия: не менее 33мм | 12 шт |
| Наконечник луженый | Материал изделия: Медь Сечение жилы, мм2: не менее 16 Способ монтажа: Опрессовка Длина, мм: не менее 40 Ширина, мм: не менее 18 Диаметр внешний, мм: не менее 9 Диаметр внутренний, мм: не менее 6 | 5 шт |
| Провод силовой | Количество жил: не более 1 Сечение жилы, мм2: не менее 25 Напряжение, В: не менее 750 Материал изоляции: ПВХ пластикат Материал оболочки: ПВХ (PVC) Конструкция жилы: Многопроволочная Форма жилы: Круглая Наличие защитного покрова: Нет Наличие экрана: Нет Материал жилы: Медь Номинальный ток, А: не менее 140 Цвет: Черный | 3 м |
| Провод силовой | Количество жил: не более 1 Сечение жилы, мм2: не менее 25 Напряжение, В: не менее 750 Материал изоляции: ПВХ пластикат Материал оболочки: ПВХ (PVC) Конструкция жилы: Многопроволочная Форма жилы: Круглая Наличие защитного покрова: Нет Наличие экрана: Нет Материал жилы: Медь Номинальный ток, А: не менее 140 Цвет: голубой | 1 м |
| Провод силовой | Количество жил: не более 1 Сечение жилы, мм2: не менее 25 Напряжение, В: не менее 750 Материал изоляции: ПВХ пластикат Материал оболочки: ПВХ (PVC) Конструкция жилы: Многопроволочная Форма жилы: Круглая Наличие защитного покрова: Нет Наличие экрана: Нет Материал жилы: Медь Номинальный ток, А: не менее 140 Цвет: желто-зеленый | 1 м |
| Провод силовой | Количество жил: не более 1 Сечение жилы, мм2: не менее 16 Напряжение, В: не менее 750 Материал изоляции: ПВХ пластикат Материал оболочки: ПВХ (PVC) Конструкция жилы: Многопроволочная Форма жилы: Круглая Наличие защитного покрова: Нет Наличие экрана: Нет Материал жилы: Медь Номинальный ток, А: не менее 110 Цвет: Черный | 3 м |

Силовой щит АВР

| Наименование | Требуемые параметры | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Выключатель автоматический | Способ монтажа: Монтажная плата Номинальный ток, А: не менее 160 Количество силовых полюсов: не менее 3 Высота, мм: не более 95 Длина, мм: не более 200 Ширина, мм: не более 130 Количество НЗ контактов: не более 3 Степень защиты: не менее IP30 Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN 60898): не менее 15 Масса, кг: не более 2,5 Тип подключения: Винтовое | 3 шт |
| Контакт дополнительный | Высота, мм: не более 50 Длина, мм: не более 110 Ширина, мм: не более 65 Масса, кг: не более 0.3 Количество полюсов не менее 3 Контакт должен быть совместим с автоматическим выключателем | 3 шт |
| Электродвигательный привод | Совместим с автоматическим выключателем Фронтальный монтаж на автомат Род тока: Переменный (AC) Номинальное напряжение, В: не менее 220 Тип изделия: Привод моторный Высота, мм: не более 130 Длина, мм: не более 130 Ширина, мм: не менее 140 Диапазон рабочих температур: не выше минус 5 не ниже плюс 70 градусов Цельсия | 3 шт |
| Вспомогательный контакт сигнализации коммутационного положения или срабатывания автоматического выключателя | Тип тока: Переменный/Постоянный (AC/DC) Высота, мм: не более 80 Ширина, мм: не более 35 Длина, мм: не менее 50 Способ монтажа: На устройство Номинальное напряжение, В: не менее 220 Коммутируемый ток, А: не более 6 Количество переключающих контактов: не менее 1 Количество НЗ контактов: не более 1 Количество НО контактов: не более 1 Крепление: Винтовое | 6 шт |
| Автоматический выключатель | Номинальный ток, А: не менее 6 Характеристика эл.магнитного расцепителя: C Номинальное напряжение, В: не менее 380 Количество силовых полюсов: не более 4 Количество модулей DIN: не более 4 Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN 60898): не менее 5,5 Способ монтажа: DIN-рейка Степень защиты: не более IP45 Высота, мм: не менее 80 Ширина, мм: не менее 53 Глубина, мм: не менее 77 Предельная отключающая способность, кA: не менее 16 Диапазон рабочих температур: не выше минус 20 не ниже плюс 65 градусов Цельсия | 3 шт |
| Автоматический выключатель | Номинальный ток,А: не менее 6 Характеристика эл.магнитного расцепителя: C Номинальное напряжение, В: не менее 220 Количество силовых полюсов: не более 4 Количество модулей DIN: не более 4 Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN 60898): не менее 5,5 Способ монтажа: DIN-рейка Степень защиты: не более IP45 Высота, мм: не менее 80 Ширина, мм: не более 53 Глубина, мм: не менее 77 Предельная отключающая способность, кA: не менее 16 Температура эксплуатации: не менее -20С и не более +65С | 4 шт |
| Автоматический выключатель | Номинальный ток,А: не менее 25 Характеристика эл.магнитного расцепителя: C Номинальное напряжение, В: не менее 380 Количество силовых полюсов: не более 4 Количество модулей DIN: не более 4 Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN 60898): не менее 5,5 Способ монтажа: DIN-рейка Степень защиты: не более IP45 Высота, мм: не менее 80 Ширина, мм: не менее 53 Глубина, мм: не менее 77 Предельная отключающая способность, кA: не менее 16 Диапазон рабочих температур: не выше минус 20 не ниже плюс 65 градусов Цельсия | 2 шт |
| Контактор | Применение контактора: Управление электродвигателем, Активная нагрузка Описание полюсов: не менее 3 Конфигурация главных контактов: не более 3 Н.О. Напряжение цепи управления: не менее 220В, переменный ток 50 Hz Допустимый ток: не менее 25А, переменный ток AC-3 Высота: не более 80 мм Ширина: не более 50 мм Глубина: не более 90 мм Вспомогательные контакты, доступные на контакторе: не более 2 Н.О. Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение: не менее 5 кВ Номинальное напряжение изоляции: не менее 660В Время срабатывания: не менее 10 и не более 25 мс - при замыкании, Не менее 4 и не более 20 мс - при размыкании Механическая износостойкость: не менее 5000000 циклов Теплоотдача: не более 4Вт для цепь управления Минимальный коммутируемый ток: не менее 5 мА Минимальное коммутируемое напряжение: не менее 17В | 2 шт |
| Механический блокиратор | Тип блокировки: Механический Количество полюсов: не более 4 | 1 компл |
| Блок вспомогательных контактов | Конфигурация главных контактов не менее 2 Н.О. + не менее 2 Н.З. Условный тепловой ток на открытом воздухе: не более 8А при температуре меньше 60 градусов Номинальная включающая способность Irms: не менее 130А Номинальный кратковременно выдерживаемый ток: 100 А не менее 1с, 120А не менее 500 мс, 140А не менее 100 мс Механическая износостойкость: не менее 5000000 циклов Минимальный коммутируемый ток не менее 4 мА Коммутационное напряжение: не менее 15В | 2 шт |
| Промежуточное реле | Конфигурация главных контактов не менее 2 Н.О. + не менее 2 Н.З. Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение не менее 5,5кВ Условный тепловой ток на открытом воздухе не более 11А при температуре меньше 40 градусов Номинальная включающая способность Irms не менее 140А Номинальный кратковременно выдерживаемый ток 120 А не менее 500 мс, 140 А не менее 100 мс Механическая износостойкость не менее 5 000 000 циклов Рабочая частота не менее 150 цикл/м Потребляемая мощность при срабатывании не более 75 В·А в 50 Гц (20 °C) Потребляемая мощность при удержании, В·А не более 10 В·А в 50 Гц (20 °C) Минимальное коммутируемое напряжение не менее 17 В Минимальный коммутируемый ток не менее 5 мА Время без перекрытия не более 1.5 мс при подаче напряжения между НЗ и НО контактом, не более 1.5 мс при снятии напряжения между НЗ и НО контактом Сопротивление изоляции не менее 5 МОм | 4 шт |
| Мультифункциональное реле контроля фаз | Параметры, контролируемые реле асимметрия, обнаружение обрыва фазы, порядок чередования фаз, минимальное и максимальное напряжение в оконном режиме Коммутационная способность, В·А не менее 1250 В·А Диапазон измерения не менее 208В и не более 480 V напряжение переменный ток Время сброса не более 1500 мс для при 480 В Макс. коммутируемое напряжение не менее 250В пер. ток и не менее 250В постоянный ток Минимальный коммутируемый ток не менее 10 мА в 5 В пост. ток Макс. коммутируемый ток не более 5 А переменный ток и не более 5 А постоянный ток Порог обнаружения напряжения не менее 194 V Выходные контакты не мене 2 перекл. Пределы напряжения измерения не менее 176 и не более 528В переменный ток Гистерезис не более 2,5 % Задание уставки небаланса не менее 5 и не более 15 % выбранного Un Повторяемость позиционирования не более 0.3 % для задержка И не более 0.5 % для вход и цепь измерения Электрическая износостойкость не менее 50000 циклов Механическая износостойкость не менее 20000000 циклов | 3 шт |
| Реле модульное | Номинальное напряжение сети: не более 24 V Пределы напряжения питания: не менее 19.2 и не более 30 В Потребляемый ток: не более 190 мА (без модулей расширения) и не более 300 мА (с расширениями) Рассеиваемая мощность, Вт: не более 10 Вт с расширениями и не более 6 Вт без модулей расширения Количество дискретных входов: не менее 16 в соответствии с EN/МЭК 61131-2 тип 1 Тип дискретного входа: Резистивные Напряжение дискретного входа: не более 24 V пост. Тока Ток дискретного входа: не более 4 мА Частота счета: не более 1 кГц для дискретного входа Входной импеданс: не более 12 кОм (IB...IG используется как цепь аналогового входа) 12 кОм (IB...IG используется как цепь дискретного входа) не более 7.4 кОм (цепи дискретных входов I1...IA и IH...IR) Количество выходных реле: не менее 10 релейных выходов Пределы выходного напряжения: не менее 24 и не более250 V пер. ток (релейный выход) и не менее 5 и не более 30 V пост. ток (релейный выход) Коммутационная способность, мА: не менее 10мА в 12В (релейный выход) Механическая износостойкость: не менее 5000000 циклов (релейный выход) Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение: не менее 4 кВ | 1 шт |
| Модульный блок питания | Входное напряжение: не менее 100В и не более 240В Выходное напряжение: не более 24 V постоянный ток Номинальная мощность, Вт: не более 30 Вт Выходной ток источника питания: не более 1.2 А Пределы входного напряжения: не менее 85 и не более 264 V Максимальный пусковой ток: не менее 20 A КПД: не менее 82 % Рассеиваемая мощность, Вт: не более 6.6 Вт Потребляемый ток: не более 0.4 А в 240 V, не более 0.65 А в 100 V Регулировка линии и нагрузки: погрешность не более 3 % Остаточная пульсация: не более 250 МВ Глубина : не более 65 мм Высота: не более 105 мм Ширина: не более 55 мм | 1 шт |
| Реле переменного тока | Напряжение цепи управления: не менее 230 V пер. ток, 50/60 Hz Условный тепловой ток в закрытом корпусе: не более 6 А при температуре не более +55 °C Номинальное напряжение изоляции: не менее 250 В Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение: не менее 2.5 кВ для 1,2/50 мкс Макс. коммутируемое напряжение: не менее 250В Ток нагрузки: не менее 6 А в 250 V переменный ток и не менее 6 А в 28 V постоянный ток Максимальная коммутационная способность: не менее 1500 ВА/168 Вт Минимальная коммутационная способность: не менее 170 mW в 10 мА, 17 В Рабочая частота: не менее 18000 циклов/час - холостой ход и не менее 1200 циклов/час-под нагрузкой Механическая износостойкость: не менее 5000000 циклов Электрическая износостойкость: не менее 100000 циклов для резистивной нагрузку Порог напряжения отпускания: не менее 0,15 Uc Время срабатывания: не более 20 мс Время сброса: не более 20 мс | 12 шт |
| Колодка с комбинированным контактами | Колодка должна быть совместима с реле переменного тока Номинальное рабочее напряжение: не более 250В Ширина: не более 27 мм | 12 шт |
| Пластиковая скоба-держатель | Длина, мм: не более 60 Высота, мм: не более 30 Ширина, мм: не более 30 | 12 шт |
| Источник бесперебойного питания | Выходная мощность: не менее 1000 ВА Время работы от батареи: не менее 6 мин Высота (макс.): не более 230 мм Ширина (макс.): не более 144 мм Глубина (макс.): не более 350 мм Масса без упаковки: не более 14 кг Особенности ИБП: - технология двойного преобразования online VFI; - вертикальная установка; - ЖК-дисплей; - микропроцессорное управление; - "холодный старт - запуск батарей; - автоматический перезапуск; - возможность увеличения автономии; - горячая замена батарей. | 1 шт |
| Сигнальная лампа | Монтажный диаметр: не более 22 мм Цвет толкателя или линзы: Бесцветный Источник света: Светодиодная лампа Цоколь лампы: Встроенный светодиод Высота не более 29 мм Ширина: не более 29 мм Глубина: не более 54 мм Способ установки: Крепежная гайка под головкой Момент затяжки: не менее 0.8 и не более 1.2 Н-м Номинальное напряжение изоляции: не менее 250 В Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение: не менее 6 кВ Тип сигнализации: Постоянный Потребляемый ток: не более20 мА | 9 шт |
| Сигнальная лампа | Монтажный диаметр: не более 22 мм Цвет толкателя или линзы: Зеленый Источник света: Светодиодная лампа Цоколь лампы: Встроенный светодиод Высота: не более 29 мм Ширина: не более 29 мм Глубина : не более 54 мм Способ установки: Крепежная гайка под головкой Момент затяжки: не менее 0.8 и не более 1.2 Н-м Номинальное напряжение изоляции: не менее 250 В Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение: не менее 6 кВ Тип сигнализации: Постоянный Потребляемый ток: не более20 мА | 3 шт |
| Сигнальная лампа | Монтажный диаметр: не более 22 мм Цвет толкателя или линзы: Красный Источник света: Светодиодная лампа Цоколь лампы: Встроенный светодиод Высота: не более 29 мм Ширина: не более 29 мм Глубина: не более 54 мм Способ установки: Крепежная гайка под головкой Момент затяжки: не менее 0.8 и не более 1.2 Н-м Номинальное напряжение изоляции: не менее 250 В Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение: не менее 6 кВ Тип сигнализации: Постоянный Потребляемый ток: не более20 мА | 3 шт |
| Сигнальная лампа | Монтажный диаметр: не более 22 мм Цвет толкателя или линзы: Желтый Источник света: Светодиодная лампа Цоколь лампы: Встроенный светодиод Высота: не более 29 мм Ширина: не более 29 мм Глубина : не более 54 мм Способ установки: Крепежная гайка под головкой Момент затяжки не менее 0.8 и не более 1.2 Н-м Номинальное напряжение изоляции: не менее 250 В Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение: не менее 6 кВ Тип сигнализации: Постоянный Потребляемый ток: не более20 мА | 3 шт |
| Кнопка с возвратом | Степень защиты IP: не менее IP20 (задняя панель), не менее IP65 (лицевая панель) Форма головки сигнального блока: Круглая Тип рукоятки: С возвратом Параметры управляющего устройства: Зеленый потайной без маркировки Тип контактов: не менее 1 Н.О. + не более 1 Н.З. Ширина: не более 29 мм Высота: не более 29 мм Глубина: не более 51,5 мм Работа контактов: Медленное размыкание Механическая износостойкость: не менее 500000 циклов | 3 шт |
| Кнопка с возвратом | Степень защиты IP: не менее IP20 (задняя панель), не менее IP65 (лицевая панель) Форма головки сигнального блока: Круглая Тип рукоятки: С возвратом Параметры управляющего устройства: Зеленый потайной без маркировки Тип контактов: не менее 1 Н.О. + не менее 1 Н.З. Ширина: не более 29 мм Высота: не более 29 мм Глубина: не более 51,5 мм Работа контактов: Медленное размыкание Механическая износостойкость: не менее 500000 циклов | 3 шт |
| Переключатель | Монтажный диаметр: не более 22 мм Форма головки сигнального блока: Круглая Тип рукоятки: с фиксацией Параметры управляющего устройства: черная стандартная рукоятка Операторские данные о положении: 2 положения 90° Тип контактов: не менее 1 Н.О. Работа контактов: медленное размыкание Стойкость к мойке под высоким давлением: не менее 7000000 паскаль Механическая износостойкость: не менее 500000 циклов | 1 шт |
| Блок-контактный дополнительный | Степень защиты IP: не более IP44 Тип контактов: не менее 1 Н.О. Работа контактов: медленное размыкание Рабочий ход: не менее 2.5 мм Н.О. изменение коммутационного состояния, не более 4.5 мм полный ход Механическая износостойкость: не менее 5000000 циклов Условный тепловой ток на открытом воздухе: не более 10А Номинальное напряжение изоляции: не менее 600В Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение: не менее 6кВ | 1 шт |
| Блок-контактный дополнительный | Степень защиты IP: не более IP44 Тип контактов: не менее 1 Н.З. Работа контактов: Медленное размыкание Рабочий ход: не менее 1.5 мм Н.З. изменение коммутационного состояния, не более 4.5 мм полный ход Механическая износостойкость: не менее 5000000 циклов Условный тепловой ток на открытом воздухе: не более 10А Номинальное напряжение изоляции: не менее 600В Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение: не менее 6кВ | 1 шт |
| Держатель маркировки для светосигнальной арматуры | Цвет: Черный Ширина, мм: не более 5 Степень защиты: не менее IP20 Высота, мм: не более 46 Глубина, мм: не более 5 | 25 шт |
| Шина медная | Габариты не менее 5х20х4000 | 1 шт |
| Изолятор ступенчатый | Цвет: Красный Высота, мм: не менее 132 Длина, мм: не менее 132 Ширина, мм: не менее 30 Глубина, мм: не менее 132 Напряжение, В: не менее 660 | 4 шт |
| Изолятор силовой | Цвет: красный Крепление болтовое Материал изоляции: полиэстер Способ монтажа на монтажную плату Высота, мм: не более 23 Ширина, м: не более 30 Глубина, мм: не более 47 | 2 шт |
| Шкаф силовой (каркас) | При сборке шкафа силового щита должны быть применены следующие элементы: – крыша и основание шкафа – вертикальные стойки – панель задняя для шкафа – дверь сплошная для шкафа – панель боковая для шкафа – цоколь высотой не более 100мм – карман для документации с размерами: – ширина не более 292мм – высота не менее 108мм – глубина не более 68мм – стойки вертикальные для установки панелей – панели накладные – панели секционные сплошные Общие габариты шкафа должны быть: не менее 1800х500х350 и не более 1900х600х400 Все элементы должны быть одного производителя | 1 комлп |
| Перфорированный кабельный канал | Длина: не менее 2000 мм Высота: не менее 40 мм Ширина: не менее 25 мм Материал: ПВХ (PVC) Шаг перфорации: не менее 10,0 мм Ширина перфорированного выреза: не менее 4 мм | 6 м |
| Перфорированный кабельный канал | Длина: не менее 2000 мм Высота: не менее 60 мм Ширина: не менее 40 мм Материал: ПВХ (PVC) Шаг перфорации: не менее 10,0 мм Ширина перфорированного выреза: не менее 4 мм | 8 м |
| Наконечник луженый | Материал изделия: Медь Сечение жилы, мм2: не менее 50 Способ монтажа: Опрессовка Длина, мм: не менее 60 Ширина, мм: не менее 20 Диаметр внешний, мм: не менее 14 Диаметр внутренний, мм: не менее 11 | 20 шт |
| Провод силовой | Количество жил: не более 1 Сечение жилы, мм2: не менее 50 Напряжение, В: не менее 750 Материал изоляции: ПВХ пластикат Материал оболочки: ПВХ (PVC) Конструкция жилы: Многопроволочная Форма жилы: Круглая Наличие защитного покрова: Нет Наличие экрана: Нет Материал жилы: Медь Номинальный ток, А: не менее 215 Цвет: Черный | 15 м |

Силовой щит ШРВ1

| Наименование | Требуемые параметры | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Автоматический выключатель | Номинальный ток, А: не менее 32 Характеристика эл. магнитного расцепителя: C Номинальное напряжение, В: не менее 380 Количество силовых полюсов: не менее 3 Количество модулей DIN: не менее 3 Способ монтажа: DIN-рейка Степень защиты: не менее IP20 Высота, мм: не более 90 Ширина, мм: не более 60 Глубина, мм: не более 80 Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN 60898): не менее 6 Предельная отключающая способность, кA: не менее 6 Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2: не более 50 | 1 шт |
| Расцепитель независимый | Тип тока: Переменный (AC) Номинальное напряжение, В: не менее 380 Количество контактов: не более 3 Количество модулей DIN: не более 3 Способ монтажа: DIN-рейка Степень защиты: не более IP45 | 1 шт |
| Автоматический выключатель | Номинальный ток,А: не менее 16 Характеристика эл. магнитного расцепителя: C Номинальное напряжение, В: не менее 380 Количество силовых полюсов: не менее 3 Количество модулей DIN: не менее 3 Способ монтажа: DIN-рейка Степень защиты: не менее IP20 Высота, мм: не более 90 Ширина, мм: не более 60 Глубина, мм: не более 80 Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN 60898): не менее 6 Предельная отключающая способность, кA: не менее 6 Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2: не более 50 | 3 шт |
| Гребёнчатая шина | Длина: не более 12 модулей Количество полюсов: не менее 3 Номинальный рабочий ток, не более 100А В комплекте идут концевые заглушки | 0,75 шт |
| Ограничитель на DIN-рейку | Материал изделия: Металл Высота, мм: не менее 12 Длина, мм: не более 48 Ширина, мм: не более 12 | 2 шт |
| Заглушка | Ширина модуля, мм: не более 87.5 Высота модуля, мм: не более 45 Количество модулей: не менее 5 Цвет: белый | 2,25 шт |
| Провод силовой | Количество жил: не более 1 Сечение жилы, мм2: не менее 4 Напряжение, В: не менее 750 Материал изоляции: ПВХ пластикат Материал оболочки: ПВХ (PVC) Конструкция жилы: Многопроволочная Форма жилы: Круглая Наличие защитного покрова: Нет Наличие экрана: Нет Материал жилы: Медь Номинальный ток, А: не менее 41 Цвет: Черный | 1,2 м |
| Замок и ключ | Тип закрывающего механизма Цилиндрический Тип ручки Ключ Совместимость с щитом распределительным | 1 шт |
| Щит распределительный | Количество модулей DIN: не менее 24 Цвет: Белый Способ монтажа: Навесной Материал изделия: Пластик Степень защиты: не более IP45 Высота, мм: не более 400 Ширина, мм: не более 340 Глубина, мм: не более 120 Наличие замка: Нет Дверь: Металлическая Напряжение, В: не менее 1000 Наличие нулевой шины и шины заземления: есть | 1 шт |

Силовой щит ШРВ2

| Наименование | Требуемые параметры | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Автоматический выключатель | Номинальный ток, А: не менее 100 Характеристика эл.магнитного расцепителя :C Номинальное напряжение, В: не менее 380 Количество силовых полюсов: не более 4 Количество модулей DIN: не более 6 Способ монтажа: DIN-рейка Степень защиты: не менее IP20 Высота, мм: не менее 100 Ширина, мм: не менее 70 Глубина, мм: не менее 70 Исполнение: Стационарное Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN 60898): не более 25 Предельная отключающая способность, кA: не более 25 Климатическое исполнение: УХЛ4 | 1 шт |
| Расцепитель независимый | Тип тока: Переменный (AC) Номинальное напряжение, В: не менее 380 Количество контактов: не более 4 Количество модулей DIN: не более 4 Способ монтажа: DIN-рейка Степень защиты: не более IP45 | 1 шт |
| Автоматический выключатель | Номинальный ток,А: не менее 40 Характеристика эл. магнитного расцепителя: C Номинальное напряжение, В: не менее 380 Количество силовых полюсов: не менее 3 Количество модулей DIN: не менее 3 Способ монтажа: DIN-рейка Степень защиты: не менее IP20 Высота, мм: не более 90 Ширина, мм: не более 60 Глубина, мм: не более 80 Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN 60898): не менее 6 Предельная отключающая способность, кA: не менее 6 Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2: не более 50 | 2 шт |
| Автоматический выключатель | Номинальный ток,А: не менее 25 Характеристика эл. магнитного расцепителя: C Номинальное напряжение, В: не менее 380 Количество силовых полюсов: не менее 3 Количество модулей DIN: не менее 3 Способ монтажа: DIN-рейка Степень защиты: не менее IP20 Высота, мм: не более 90 Ширина, мм: не более 60 Глубина, мм: не более 80 Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN 60898): не менее 6 Предельная отключающая способность, кA: не менее 6 Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2: не более 50 | 2 шт |
| Блок распределительный модульный | Номинальный ток, А: не менее 125А Наличие изолирующей задней панели и прозрачной изолирующей передней крышкой Способ монтажа: на рейку или на пластину, 2 винтами Все шины блоков изолированы Количество полюсов: не менее 4 Количество подключений: Не менее 6 - для жесткого кабеля сечением 2,5-10 мм², для гибкого кабеля сечением 1,5-10 мм² Не более 3 - для жесткого кабеля сечением 10-25 мм², для гибкого кабеля сечением 6-16 мм² Не более 3 - для жесткого кабеля сечением 10-35 мм², для гибкого кабеля сечением 10-25 мм² Максимальный пиковый ток: не более 50 кА Кратковременный допустимый ток: не более 15 кА Количество модулей: не более 10 | 1 шт |
| Ограничитель на DIN-рейку | Материал изделия: Металл Высота, мм: не менее 12 Длина, мм: не более 48 Ширина, мм: не более 12 | 2 шт |
| Провод силовой | Количество жил: не более 1 Сечение жилы, мм2: не менее 25 Напряжение, В: не менее 750 Материал изоляции: ПВХ пластикат Материал оболочки: ПВХ (PVC) Конструкция жилы: Многопроволочная Форма жилы: Круглая Наличие защитного покрова: Нет Наличие экрана: Нет Материал жилы: Медь Номинальный ток, А: не менее 140 Цвет: Черный | 1,8 м |
| Провод силовой | Количество жил: не более 1 Сечение жилы, мм2: не менее 6 Напряжение, В: не менее 750 Материал изоляции: ПВХ пластикат Материал оболочки: ПВХ (PVC) Конструкция жилы: Многопроволочная Форма жилы: Круглая Наличие защитного покрова: Нет Наличие экрана: Нет Материал жилы: Медь Номинальный ток, А: не менее 59 Цвет: Черный | 3,5 м |
| Провод силовой | Количество жил: не более 1 Сечение жилы, мм2: не менее 2,5 Напряжение, В: не менее 750 Материал изоляции: ПВХ пластикат Материал оболочки: ПВХ (PVC) Конструкция жилы: Многопроволочная Форма жилы: Круглая Наличие защитного покрова: Нет Наличие экрана: Нет Материал жилы: Медь Номинальный ток, А: не менее 30 Цвет: Черный | 3,5 м |
| Шкаф распределительный | Распределительный шкаф с металлическим корпусом Верхняя и нижняя панели шкафа служат для ввода кабеля Огнестойкость согласно МЭК 60695-2-1 - 750°C / не менее 5 с Съемные шасси с установленными на них П-образными рейками Емкость не более 36 модулей на рейку. Количество реек: не менее 2 Общее количество модулей: не более 72 Высота: не менее 400 мм Ширина: не менее 550 мм Глубина: не более 150 мм | 1 шт |
| Дверь для шкафа | Материал изделия: Сталь Ширина, мм: не менее 550 Степень защиты: не менее IP40 Цвет: Серый Высота, мм: не менее 400 Дверь должна быть совместима со шкафом распределительным | 1 шт |
| Уплотнитель двери | Комплект уплотнителя двери не менее IP43 | 1 компл |
| Сальник | Степень защиты не менее IP55 Диаметр отверстия не менее 33мм | 5 шт |

Силовой щит ЩРВ3

| Наименование | Требуемые параметры | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Автоматический выключатель | Номинальный ток,А: не менее 63 Характеристика эл. магнитного расцепителя: C Номинальное напряжение, В: не менее 380 Количество силовых полюсов: не менее 3 Количество модулей DIN: не менее 3 Способ монтажа: DIN-рейка Степень защиты: не менее IP20 Высота, мм: не более 90 Ширина, мм: не более 60 Глубина, мм: не более 80 Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN 60898): не менее 6 Предельная отключающая способность, кA: не менее 6 Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2: не более 50 | 1 шт |
| Расцепитель независимый | Тип тока: Переменный (AC) Номинальное напряжение, В: не менее 380 Количество контактов: не более 4 Количество модулей DIN: не более 4 Способ монтажа: DIN-рейка Степень защиты: не более IP45 | 1 шт |
| Автоматический выключатель | Номинальный ток,А: не менее 16 Характеристика эл. магнитного расцепителя: C Номинальное напряжение, В: не менее 380 Количество силовых полюсов: не менее 3 Количество модулей DIN: не менее 3 Способ монтажа: DIN-рейка Степень защиты: не менее IP20 Высота, мм: не более 90 Ширина, мм: не более 60 Глубина, мм: не более 80 Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN 60898): не менее 6 Предельная отключающая способность, кA: не менее 6 Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2: не более 50 | 7 шт |
| Автоматический выключатель | Номинальный ток, А: не менее 16 Характеристика эл. магнитного расцепителя: C Номинальное напряжение, В: не менее 220 Количество силовых полюсов: не менее 1 Количество модулей DIN: не менее 1 Способ монтажа: DIN-рейка Степень защиты: не менее IP20 Высота, мм: не более 90 Ширина, мм: не более 60 Глубина, мм: не более 80 Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN 60898): не менее 6 Предельная отключающая способность, кA: не менее 6 Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2: не более 50 | 6 шт |
| Гребёнчатая шина | Длина: не более 12 модулей Количество полюсов: не менее 3 Номинальный рабочий ток, не более 100А В комплекте идут концевые заглушки | 2 шт |
| Ограничитель на DIN-рейку | Материал изделия: Металл Высота, мм: не менее 12 Длина, мм: не более 48 Ширина, мм: не более 12 | 2 шт |
| Заглушка | Ширина модуля, мм: не более 87.5 Высота модуля, мм: не более 45 Количество модулей: не менее 5 Цвет: белый | 1,5 шт |
| Провод силовой | Количество жил: не более 1 Сечение жилы, мм2: не менее 10 Напряжение, В: не менее 750 Материал изоляции: ПВХ пластикат Материал оболочки: ПВХ (PVC) Конструкция жилы: Многопроволочная Форма жилы: Круглая Наличие защитного покрова: Нет Наличие экрана: Нет Материал жилы: Медь Номинальный ток, А: не менее 80 Цвет: Черный | 4,6 м |
| Замок и ключ | Тип закрывающего механизма Цилиндрический Тип ручки Ключ Совместимость с щитом распределительным | 1 шт |
| Щит распределительный | Количество модулей DIN: не менее 36 Цвет: Белый Способ монтажа: Навесной Материал изделия: Пластик Степень защиты: не более IP45 Высота, мм: не менее 400 Ширина, мм: не более 340 Глубина, мм: не более 120 Наличие замка: Нет Дверь: Пластик Напряжение, В: не менее 1000 Наличие нулевой шины и шины заземления: есть | 1 шт |

Силовой щит ШРс

| Наименование | Требуемые параметры | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Автоматический выключатель | Номинальный ток, А: не менее 63 Характеристика эл. магнитного расцепителя: C Номинальное напряжение, В: не менее 380 Количество силовых полюсов: не менее 3 Количество модулей DIN: не менее 3 Способ монтажа: DIN-рейка Степень защиты: не менее IP20 Высота, мм: не более 90 Ширина, мм: не более 60 Глубина, мм: не более 80 Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN 60898): не менее 6 Предельная отключающая способность, кA: не менее 6 Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2: не более 50 | 1 шт |
| Автоматический выключатель | Номинальный ток,А: не менее 25 Характеристика эл. магнитного расцепителя: C Номинальное напряжение, В: не менее 380 Количество силовых полюсов: не менее 3 Количество модулей DIN: не менее 3 Способ монтажа: DIN-рейка Степень защиты: не менее IP20 Высота, мм: не более 90 Ширина, мм: не более 60 Глубина, мм: не более 80 Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN 60898): не менее 6 Предельная отключающая способность, кA: не менее 6 Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2: не более 50 | 8 шт |
| Гребёнчатая шина | Длина: не более 12 модулей Количество полюсов: не менее 3 Номинальный рабочий ток, не более 100А В комплекте идут концевые заглушки | 2 шт |
| Заглушка | Ширина модуля, мм: не более 87.5 Высота модуля, мм: не более 45 Количество модулей: не менее 5 Цвет: белый | 2 шт |
| Ограничитель на DIN-рейку | Материал изделия: Металл Высота, мм: не менее 12 Длина, мм: не более 48 Ширина, мм: не более 12 | 1 шт |
| Провод силовой | Количество жил: не более 1 Сечение жилы, мм2: не менее 10 Напряжение, В: не менее 750 Материал изоляции: ПВХ пластикат Материал оболочки: ПВХ (PVC) Конструкция жилы: Многопроволочная Форма жилы: Круглая Наличие защитного покрова: Нет Наличие экрана: Нет Материал жилы: Медь Номинальный ток, А: не менее 80 Цвет: Черный | 4,6 м |
| Замок и ключ | Тип закрывающего механизма Цилиндрический Тип ручки Ключ Совместимость с щитом распределительным | 1 шт |
| Щит распределительный | Количество модулей DIN: не менее 36 Цвет: Белый Способ монтажа: Навесной Материал изделия: Пластик Степень защиты: не более IP45 Высота, мм: не менее 400 Ширина, мм: не более 340 Глубина, мм: не более 120 Наличие замка: Нет Дверь: Пластик Напряжение, В: не менее 1000 Наличие нулевой шины и шины заземления: есть | 1 шт |

Силовые щиты ЯУ1 и ЯУ(д.н.)

| Наименование | Требуемые параметры | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Автоматический выключатель | Количество полюсов не менее 3 Число защищенных полюсов не менее 3 Номинальный ток, не менее 10 А Тип сети Переменный ток Характеристика эл. магнитного расцепителя: C Отключающая способность, не менее 4500 А Соответствие требованиям по изоляции: в соответствии с IEC 60898-1 номинальное импульсное выдерживаемое напряжение не менее 4 кВ в соответствии с IEC 60898-1 Механическая износостойкость не менее 9000 циклов Электрическая износостойкость не менее 3500 циклов | 1 шт |
| Автоматический выключатель | Количество полюсов не менее 1 Число защищенных полюсов не менее 1 Номинальный ток, не менее 6 А Тип сети Переменный ток Характеристика эл. магнитного расцепителя: C Отключающая способность, не менее 4500 А Соответствие требованиям по изоляции: в соответствии с IEC 60898-1 номинальное импульсное выдерживаемое напряжение не менее 4 кВ в соответствии с IEC 60898-1 Механическая износостойкость не менее 9000 циклов Электрическая износостойкость не менее 3500 циклов | 1 шт |
| Контактор | Применение контактора: Управление электродвигателем, Активная нагрузка Описание полюсов, не менее 3 Конфигурация главных контактов, не более 3 Н.О. Напряжение цепи управления: не менее 220В переменный. ток 50 Hz Допустимый ток: не менее 6А переменный ток AC-3 Высота: не более 80 мм Ширина: не более 50 мм Глубина: не более 90 мм Вспомогательные контакты, доступные на контакторе: не более 2 Н.О. Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение: не менее 5 кВ Номинальное напряжение изоляции: не менее 660В Время срабатывания: не менее 10 и не более 25 мс при замыкании, Не менее 4 и не более 20 мс при размыкании Механическая износостойкость: не менее 5000000 циклов Теплоотдача: не более 4Вт для цепь управления Минимальный коммутируемый ток, не менее 5 мА Минимальное коммутируемое напряжение: не менее 17В | 1 шт |
| Тепловое реле | Тип сети: Переменный ток Класс тепловой перегрузки Класс: не менее 10A в соответствии с IEC 60947-4-1 Функции сигнализации и диагностики: Индикатор срабатывания реле Диапазон тепловой защиты: не менее 2.5 и не более 4А Механическая стойкость : не менее 6g в течение 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-7 Вибрации: не менее 3 Gn в соответствии с IEC 60068-2-6 Вспомогательные контакты: не более 2 Н.О. + 2 Н.З. Условный тепловой ток на открытом воздухе: цепь сигнализации не более 5А Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение: не менее 5кВ Совместимо с контактором | 1 шт |
| Кнопка управления | Род тока: переменный (AC) Степень защиты: не менее IP54 Тип толкателя: Цилиндр утопленный Исполнение: возвратное без фиксации Диаметр внешний, мм: не более 22 Цвет: зеленый Длина, мм: не более 70 Высота, мм: не более 30 Ширина, мм: не более 45 Цвет толкателя: зеленый Количество НО контактов: не более 2 Количество НЗ контактов: не более 2 Диаметр отверстия, мм: не более 22 Номинальный ток, А: не менее 10 | 1 шт |
| Кнопка управления | Род тока: Переменный (AC) Степень защиты: не менее IP54 Тип толкателя: цилиндр утопленный Исполнение: возвратное без фиксации Диаметр внешний, мм: не более 22 Цвет: красный Длина, мм: не более 70 Высота, мм: не более 30 Ширина, мм: не более 45 Цвет толкателя: Красный Количество НО контактов: не более 2 Количество НЗ контактов: не более 2 Диаметр отверстия, мм: не более 22 Номинальный ток, А: не менее 10 | 1 шт |
| Переключатель на 3 фиксированных положения | Диаметр внешний, мм: не более 22 Цвет: Черный Род тока: Переменный (AC) Степень защиты: не менее IP54 Напряжение, В: не менее 220 Длина, мм: не более 80 Высота, мм: не более 30 Ширина, мм: не более 30 Номинальный ток, А: не менее 10 Глубина, мм: не более 80 Количество НЗ контактов: не менее 1 Количество НО контактов: не менее 1 Диаметр отверстия, мм: не более 22 Тип контактов: не менее 2НО | 1 шт |
| Держатель маркировки для светосигнальной арматуры | Цвет: Черный Ширина, мм: не более 5 Степень защиты: не менее IP20 Высота, мм: не более 46 Глубина, мм: не более 5 | 4 шт |
| Лампа коммутационная | Тип изделия: Лампа Диаметр внешний, мм: не более 22 Цвет: зеленый Род тока: Переменный (AC) Степень защиты: не менее IP54 Тип лампы: LED Диаметр отверстия, мм: не более 22 Высота, мм: не более 30 Ширина, мм: не более 30 Глубина, мм: не более 52 Напряжение, В: не более 220 | 1 шт |
| Клемма проходная | Номинальный ток, А: не менее 24 Номинальное напряжение, В: не менее 660 Ширина, мм: не менее 5 Высота, мм: не менее 60 Сечение, мм2: не менее 2.5 Цвет: Бежевый | 13 шт |
| Клемма проходная | Номинальный ток, А: не менее 24 Номинальное напряжение, В: не менее 660 Ширина, мм: не менее 5 Высота, мм: не менее 60 Сечение, мм2: не менее 2.5 Цвет: Голубой | 3 шт |
| Клемма проходная | Номинальное напряжение, В: не менее 660 Ширина, мм: не менее 5 Высота, мм: не менее 60 Сечение, мм2: не менее 2.5 Цвет: Желто-зеленый | 2 шт |
| Ограничитель на DIN-рейку | Материал изделия: Металл Высота, мм: не менее 12 Длина, мм: не более 48 Ширина, мм: не более 12 | 2 шт |
| Концевой стопор с фиксацией винтом | Ширина, мм: не менее 7 Высота, мм: не менее 55 Цвет: Бежевый | 4 шт |
| Перфорированный кабельный канал | Длина: не менее 2000 мм Высота: не менее 40 мм Ширина: не менее 25 мм Материал: ПВХ (PVC) Шаг перфорации: не менее 10,0 мм Ширина перфорированного выреза: не менее 4 мм | 2,2 м |
| Концевая пластина | Ширина, мм: не более 2 Высота, мм: не более 60 Цвет: Бежевый Длина, мм: не менее 33 | 3 шт |
| Провод силовой | Количество жил: не более 1 Сечение жилы, мм2: не менее 1,5 Напряжение, В: не менее 750 Материал изоляции: ПВХ пластикат Материал оболочки: ПВХ (PVC) Конструкция жилы: Многопроволочная Форма жилы: Круглая Наличие защитного покрова: Нет Наличие экрана: Нет Материал жилы: Медь Номинальный ток, А: не менее 23 Цвет: Черный | 5 м |
| Корпус металлический навесной с монтажной панелью | Цвет: Серый Способ монтажа: Навесной Наличие замка: Да Наличие окна: Нет Материал изделия: Металл Степень защиты: не менее IP54 Высота, мм: не менее 480 Ширина, мм: не менее 400 Глубина, мм: не более 250 Дверь: Металлическая Исполнение: Навесное Толщина материала изделия: не более 2мм Количество вводов: не более 15 отверстий D28мм(снизу) | 1 шт |

Силовой щит Я

| Наименование | Требуемые параметры | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Автоматический выключатель | Количество полюсов не менее 3 Число защищенных полюсов не менее 3 Номинальный ток, не менее 6 А Тип сети Переменный ток Характеристика эл. магнитного расцепителя: C Отключающая способность, не менее 4500 А Соответствие требованиям по изоляции: в соответствии с IEC 60898-1 номинальное импульсное выдерживаемое напряжение не менее 4 кВ в соответствии с IEC 60898-1 Механическая износостойкость не менее 9000 циклов Электрическая износостойкость не менее 3500 циклов | 1 шт |
| Автоматический выключатель | Количество полюсов не менее 1 Число защищенных полюсов не менее 1 Номинальный ток, не менее 6 А Тип сети Переменный ток Характеристика эл. магнитного расцепителя: C Отключающая способность, не менее 4500 А Соответствие требованиям по изоляции: в соответствии с IEC 60898-1 номинальное импульсное выдерживаемое напряжение не менее 4 кВ в соответствии с IEC 60898-1 Механическая износостойкость не менее 9000 циклов Электрическая износостойкость не менее 3500 циклов | 1 шт |
| Контактор | Применение контактора: Управление электродвигателем, Активная нагрузка Описание полюсов: не менее 3 Конфигурация главных контактов: не более 3 Н.О. Напряжение цепи управления: не менее 220В пер. ток 50 Hz Допустимый ток: не менее 6А переменный ток AC-3 Высота: не более 80 мм Ширина: не более 50 мм Глубина: не более 90 мм Вспомогательные контакты, доступные на контакторе: не более 2 Н.О. Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение: не менее 5 кВ Номинальное напряжение изоляции: не менее 660В Время срабатывания: не менее 10 и не более 25 мс при замыкании, Не менее 4 и не более 20 мс при размыкании Механическая износостойкость: не менее 5000000 циклов Теплоотдача: не более 4Вт для цепь управления Минимальный коммутируемый ток: не менее 5 мА Минимальное коммутируемое напряжение: не менее 17В | 2 шт |
| Блок вспомогательных контактов | Конфигурация главных контактов: не менее 1 Н.О. + не менее 1 Н.З. Условный тепловой ток на открытом воздухе: не более 8А при температуре меньше 60 градусов Номинальная включающая способность Irms: не менее 130А Номинальный кратковременно выдерживаемый ток: 100 А не менее 1с, 120А не менее 500 мс, 140А не менее 100 мс Механическая износостойкость: не менее 5000000 циклов Минимальный коммутируемый ток: не менее 4 мА Коммутационное напряжение: не менее 15В | 2 шт |
| Механический блокиратор | Тип блокировки: Механический Количество полюсов: не более 4 | 1 шт |
| Тепловое реле | Тип сети: переменный ток Класс тепловой перегрузки: класс не менее 10A в соответствии с IEC 60947-4-1 Функции сигнализации и диагностики: Индикатор срабатывания реле Диапазон уставок тепловой защиты: не менее 0,4 и не более 0,63А Механическая стойкость Удары: не менее 6g в течение 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-7 Вибрации: не менее 3 Gn в соответствии с IEC 60068-2-6 Вспомогательные контакты: не более 2 Н.О. + 2 Н.З. Условный тепловой ток на открытом воздухе: цепь сигнализации не более 5А Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение: не менее 5кВ Совместимо с контактором | 1 шт |
| Кнопка управления | Род тока: Переменный (AC) Степень защиты: не менее IP54 Тип толкателя: Цилиндр утопленный Исполнение: Возвратное без фиксации Диаметр внешний, мм: не более 22 Цвет: Зеленый Длина, мм: не более 70 Высота, мм: не более 30 Ширина, мм: не более 45 Цвет толкателя: Зеленый Количество НО контактов: не более 2 Количество НЗ контактов: не более 2 Диаметр отверстия, мм: не более 22 Номинальный ток, А: не менее 10 | 2 шт |
| Кнопка управления | Род тока: Переменный (AC) Степень защиты: не менее IP54 Тип толкателя: Цилиндр утопленный Исполнение: Возвратное без фиксации Диаметр внешний, мм: не более 22 Цвет: Красный Длина, мм: не более 70 Высота, мм: не более 30 Ширина, мм: не более 45 Цвет толкателя: Красный Количество НО контактов: не более 2 Количество НЗ контактов: не более 2 Диаметр отверстия, мм: не более 22 Номинальный ток, А: не менее 10 | 1 шт |
| Лампа коммутационная | Тип изделия: лампа Диаметр внешний, мм: не более 22 Цвет: зеленый Род тока: Переменный (AC) Степень защиты: не менее IP54 Тип лампы: LED Диаметр отверстия, мм: не более 22 Высота, мм: не более 30 Ширина, мм: не более 30 Глубина, мм: не более 52 Напряжение, В: не более 220 | 2 шт |
| Держатель маркировки для светосигнальной арматуры | Цвет: Черный Ширина, мм: не более 5 Степень защиты: не менее IP20 Высота, мм: не более 46 Глубина, мм: не более 5 | 5 шт |
| Клемма проходная | Номинальный ток, А: не менее 24 Номинальное напряжение, В: не менее 660 Ширина, мм: не менее 5 Высота, мм: не менее 60 Сечение, мм2: не менее 2.5 Цвет: Бежевый | 14 шт |
| Клемма проходная | Номинальный ток, А: не менее 24 Номинальное напряжение, В: не менее 660 Ширина, мм: не менее 5 Высота, мм: не менее 60 Сечение, мм2: не менее 2.5 Цвет: Голубой | 4 шт |
| Клемма проходная | Номинальное напряжение, В: не менее 660 Ширина, мм: не менее 5 Высота, мм: не менее 60 Сечение, мм2: не менее 2.5 Цвет: Желто-зеленый | 2 шт |
| Ограничитель на DIN-рейку | Материал изделия: Металл Высота, мм: не менее 12 Длина, мм: не более 48 Ширина, мм: не более 12 | 2 шт |
| Концевой стопор с фиксацией винтом | Ширина, мм: не менее 7 Высота, мм: не менее 55 Цвет: Бежевый | 4 шт |
| Концевая пластина | Ширина, мм: не более 2 Высота, мм: не более 60 Цвет: Бежевый Длина, мм: не менее 33 | 3 шт |
| Перфорированный кабельный канал | Длина: не менее 2000 мм Высота: не менее 40 мм Ширина: не менее 25 мм Материал: ПВХ (PVC) Шаг перфорации: не менее 10,0 мм Ширина перфорированного выреза: не менее 4 мм | 2,2 м |
| Провод силовой | Количество жил: не более 1 Сечение жилы, мм2: не менее 1,5 Напряжение, В: не менее 750 Материал изоляции: ПВХ пластикат Материал оболочки: ПВХ (PVC) Конструкция жилы: Многопроволочная Форма жилы: Круглая Наличие защитного покрова: Нет Наличие экрана: Нет Материал жилы: Медь Номинальный ток, А: не менее 23 Цвет: Черный | 10 м |
| Корпус металлический навесной с монтажной панелью | Цвет: Серый Способ монтажа: Навесной Наличие замка: Да Наличие окна: Нет Материал изделия: Металл Степень защиты: не менее IP54 Высота, мм: не менее 480 Ширина, мм: не менее 400 Глубина, мм: не более 250 Дверь: Металлическая Исполнение: Навесное Толщина материала изделия: не более 2мм Количество вводов: не более 15 отверстий D28мм(снизу) | 1 шт |

Силовой щит ЯУ-В1

| Наименование | Требуемые параметры | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Автоматический выключатель | Количество полюсов не менее 3 Число защищенных полюсов не менее 3 Номинальный ток, не менее 16 А Тип сети Переменный ток Характеристика эл. магнитного расцепителя: C Отключающая способность, не менее 4500 А Соответствие требованиям по изоляции: в соответствии с IEC 60898-1 номинальное импульсное выдерживаемое напряжение не менее 4 кВ в соответствии с IEC 60898-1 Механическая износостойкость не менее 9000 циклов Электрическая износостойкость не менее 3500 циклов | 1 шт |
| Автоматический выключатель | Количество полюсов не менее 1 Число защищенных полюсов не менее 1 Номинальный ток, не менее 6 А Тип сети Переменный ток Характеристика эл. магнитного расцепителя: C Отключающая способность, не менее 4500 А Соответствие требованиям по изоляции: в соответствии с IEC 60898-1 номинальное импульсное выдерживаемое напряжение не менее 4 кВ в соответствии с IEC 60898-1 Механическая износостойкость не менее 9000 циклов Электрическая износостойкость не менее 3500 циклов | 1 шт |
| Контактор | Применение контактора: Управление электродвигателем, Активная нагрузка Описание полюсов, не менее 3 Конфигурация главных контактов, не более 3 Н.З. Напряжение цепи управления: не менее 220В переменный ток 50 Hz Допустимый ток: не менее 18А переменный ток AC-3 Высота: не более 80 мм Ширина: не более 50 мм Глубина: не более 90 мм Вспомогательные контакты, доступные на контакторе: не более 2 Н.З. Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение: не менее 5 кВ Номинальное напряжение изоляции не менее 660В Время срабатывания не менее 10 и не более 25 мс при замыкании, Не менее 4 и не более 20 мс при размыкании Механическая износостойкость не менее 5000000 циклов Теплоотдача не более 4Вт для цепь управления Минимальный коммутируемый ток, не менее 5 мА Минимальное коммутируемое напряжение не менее 17В | 1 шт |
| Тепловое реле | Тип сети: переменный ток Класс тепловой перегрузки Класс: не менее 10A в соответствии с IEC 60947-4-1 Функции сигнализации и диагностики: индикатор срабатывания реле Диапазон уставок тепловой защиты: не менее 5.5 и не более 8А Механическая стойкость Удары: не менее 6g в течение 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-7 Вибрации: не менее 3 Gn в соответствии с IEC 60068-2-6 Вспомогательные контакты: не более 2 Н.О. + 2 Н.З. Условный тепловой ток на открытом воздухе: цепь сигнализации не более 5А Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение: не менее 5кВ Совместимо с контактором | 1 шт |
| Кнопка управления | Род тока: Переменный (AC) Степень защиты: не менее IP54 Тип толкателя: цилиндр утопленный Исполнение: возвратное без фиксации Диаметр внешний, мм: не более 22 Цвет: Зеленый Длина, мм: не более 70 Высота, мм: не более 30 Ширина, мм: не более 45 Цвет толкателя: Зеленый Количество НО контактов: не более 2 Количество НЗ контактов: не более 2 Диаметр отверстия, мм: не более 22 Номинальный ток, А: не менее 10 | 1 шт |
| Кнопка управления | Род тока: Переменный (AC) Степень защиты: не менее IP54 Тип толкателя: цилиндр утопленный Исполнение: возвратное без фиксации Диаметр внешний, мм: не более 22 Цвет: Красный Длина, мм: не более 70 Высота, мм: не более 30 Ширина, мм: не более 45 Цвет толкателя: Красный Количество НО контактов: не более 2 Количество НЗ контактов: не более 2 Диаметр отверстия, мм: не более 22 Номинальный ток,А: не менее 10 | 1 шт |
| Переключатель на 3 фиксированных положения | Диаметр внешний, мм: не более 22 Цвет: Черный Род тока: Переменный (AC) Степень защиты: не менее IP54 Напряжение, В: не менее 220 Длина, мм: не более 80 Высота, мм: не более 30 Ширина, мм: не более 30 Номинальный ток, А: не менее 10 Глубина, мм: не более 80 Количество НЗ контактов: не менее 1 Количество НО контактов: не менее 1 Диаметр отверстия, мм: не более 22 Тип контактов: не менее 2НО | 1 шт |
| Лампа коммутационная | Тип изделия: Лампа Диаметр внешний, мм: не более 22 Цвет: зеленый Род тока: переменный (AC) Степень защиты: не менее IP54 Тип лампы: LED Диаметр отверстия, мм: не более 22 Высота, мм: не более 30 Ширина, мм: не более 30 Глубина, мм: не более 52 Напряжение, В: не более 220 | 1 шт |
| Держатель маркировки для светосигнальной арматуры | Цвет: Черный Ширина, мм: не более 5 Степень защиты: не менее IP20 Высота, мм: не более 46 Глубина, мм: не более 5 | 4 шт |
| Клемма проходная | Номинальный ток, А: не менее 32 Номинальное напряжение, В: не менее 660 Ширина, мм: не менее 5 Высота, мм: не менее 60 Сечение, мм2: не менее 4 Цвет: Бежевый | 6 шт |
| Клемма проходная | Номинальный ток, А: не менее 32 Номинальное напряжение, В: не менее 660 Ширина, мм: не менее 5 Высота, мм: не менее 60 Сечение, мм2: не менее 2.5 Цвет: Голубой | 2 шт |
| Клемма проходная | Номинальное напряжение, В: не менее 660 Ширина, мм: не менее 5 Высота, мм: не менее 60 Сечение, мм2: не менее 4 Цвет: Желто-зеленый | 2 шт |
| Клемма проходная | Номинальный ток, А: не менее 24 Номинальное напряжение, В: не менее 660 Ширина, мм: не менее 5 Высота, мм: не менее 60 Сечение, мм2: не менее 2.5 Цвет: Бежевый | 7 шт |
| Клемма проходная | Номинальный ток, А: не менее 24 Номинальное напряжение, В: не менее 660 Ширина, мм: не менее 5 Высота, мм: не менее 60 Сечение, мм2: не менее 2.5 Цвет: Голубой | 2 шт |
| Пластина концевая | Ширина, мм: не менее 1 Высота, мм: не более 60 Длина, мм: не более 35 Цвет: Бежевый | 3 шт |
| Концевой стопор с фиксацией винтом | Ширина, мм: не менее 7 Высота, мм: не менее 55 Цвет: Бежевый | 4 шт |
| Ограничитель на DIN-рейку | Материал изделия: Металл Высота, мм: не менее 12 Длина, мм: не более 48 Ширина, мм: не более 12 | 2 шт |
| Перфорированный кабельный канал | Длина: не менее 2000 мм Высота: не менее 40 мм Ширина: не менее 25 мм Материал: ПВХ (PVC) Шаг перфорации: не менее 10,0 мм Ширина перфорированного выреза: не менее 4 мм | 2,2 м |
| Провод силовой | Количество жил: не более 1 Сечение жилы, мм2: не менее 1,5 Напряжение, В: не менее 750 Материал изоляции: ПВХ пластикат Материал оболочки: ПВХ (PVC) Конструкция жилы: Многопроволочная Форма жилы: Круглая Наличие защитного покрова: Нет Наличие экрана: Нет Материал жилы: Медь Номинальный ток, А: не менее 23 Цвет: Черный | 5 м |
| Корпус металлический навесной с монтажной панелью | Цвет: Серый Способ монтажа: Навесной Наличие замка: Да Наличие окна: Нет Материал изделия: Металл Степень защиты: не менее IP54 Высота, мм: не менее 480 Ширина, мм: не менее 400 Глубина, мм: не более 250 Дверь: Металлическая Исполнение: Навесное Толщина материала изделия: не более 2мм Количество вводов: не более 15 отверстий D28мм(снизу) | 1 шт |

Силовой щит ЯУ-В2

| Наименование | Требуемые параметры | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Автоматический выключатель | Количество полюсов не менее 3 Число защищенных полюсов не менее 3 Номинальный ток, не менее 10 А Тип сети Переменный ток Характеристика эл. магнитного расцепителя: C Отключающая способность, не менее 4500 А Соответствие требованиям по изоляции: в соответствии с IEC 60898-1 номинальное импульсное выдерживаемое напряжение не менее 4 кВ в соответствии с IEC 60898-1 Механическая износостойкость не менее 9000 циклов Электрическая износостойкость не менее 3500 циклов | 1 шт |
| Автоматический выключатель | Количество полюсов не менее 1 Число защищенных полюсов не менее 1 Номинальный ток, не менее 6 А Тип сети Переменный ток Характеристика эл. магнитного расцепителя: C Отключающая способность, не менее 4500 А Соответствие требованиям по изоляции: в соответствии с IEC 60898-1 номинальное импульсное выдерживаемое напряжение не менее 4 кВ в соответствии с IEC 60898-1 Механическая износостойкость не менее 9000 циклов Электрическая износостойкость не менее 3500 циклов | 1 шт |
| Контактор | Применение контактора: Управление электродвигателем, Активная нагрузка Описание полюсов: не менее 3 Конфигурация главных контактов; не более 3 Н.О. Напряжение цепи управления: не менее 220В пер. ток 50 Hz Допустимый ток не менее 12А переменный ток AC-3 Высота: не более 80 мм Ширина: не более 50 мм Глубина: не более 90 мм Вспомогательные контакты, доступные на контакторе: не более 2 Н.О. Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение: не менее 5 кВ Номинальное напряжение изоляции: не менее 660В Время срабатывания: не менее 10 и не более 25 мс при замыкании, Не менее 4 и не более 20 мс при размыкании Механическая износостойкость: не менее 5000000 циклов Теплоотдача: не более 4Вт для цепь управления Минимальный коммутируемый ток: не менее 5 мА Минимальное коммутируемое напряжение: не менее 17В | 1 шт |
| Тепловое реле | Тип сети Переменный ток Класс тепловой перегрузки Класс: не менее 10A в соответствии с IEC 60947-4-1 Функции сигнализации и диагностики Индикатор срабатывания реле Диапазон тепловой защиты: не менее 4 и не более 6А Механическая стойкость Удары: не менее 6g в течение 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-7 Вибрации: не менее 3 Gn в соответствии с IEC 60068-2-6 Вспомогательные контакты: не более 2 Н.О. + 2 Н.З. Условный тепловой ток на открытом воздухе: Цепь сигнализации не более 5А Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение: не менее 5кВ Совместимо с контактором | 1 шт |
| Кнопка управления | Род тока: Переменный (AC) Степень защиты: не менее IP54 Тип толкателя: Цилиндр утопленный Исполнение: Возвратное без фиксации Диаметр внешний, мм: не более 22 Цвет: Зеленый Длина, мм: не более 70 Высота, мм: не более 30 Ширина, мм: не более 45 Цвет толкателя: Зеленый Количество НО контактов: не более 2 Количество НЗ контактов: не более 2 Диаметр отверстия, мм: не более 22 Номинальный ток, А: не менее 10 | 1 шт |
| Кнопка управления | Род тока: Переменный (AC) Степень защиты: не менее IP54 Тип толкателя: Цилиндр утопленный Исполнение: Возвратное без фиксации Диаметр внешний, мм: не более 22 Цвет: Красный Длина, мм: не более 70 Высота, мм: не более 30 Ширина, мм: не более 45 Цвет толкателя: Красный Количество НО контактов: не более 2 Количество НЗ контактов: не более 2 Диаметр отверстия, мм: не более 22 Номинальный ток, А: не менее 10 | 1 шт |
| Переключатель на 3 фиксированных положения | Диаметр внешний, мм: не более 22 Цвет: Черный Род тока: Переменный (AC) Степень защиты: не менее IP54 Напряжение, В: не менее 220 Длина, мм: не более 80 Высота, мм: не более 30 Ширина, мм: не более 30 Номинальный ток, А: не менее 10 Глубина, мм: не более 80 Количество НЗ контактов: не менее 1 Количество НО контактов: не менее 1 Диаметр отверстия, мм: не более 22 Тип контактов: не менее 2НО | 1 шт |
| Лампа коммутационная | Тип изделия: Лампа Диаметр внешний, мм: не более 22 Цвет: зеленый Род тока: Переменный (AC) Степень защиты: не менее IP54 Тип лампы: LED Диаметр отверстия, мм: не более 22 Высота, мм: не более 30 Ширина, мм: не более 30 Глубина, мм: не более 52 Напряжение, В: не более 220 | 1 шт |
| Держатель маркировки для светосигнальной арматуры | Цвет: Черный Ширина, мм: не более 5 Степень защиты: не менее IP20 Высота, мм: не более 46 Глубина, мм: не более 5 | 4 шт |
| Клемма проходная | Номинальный ток, А: не менее 32 Номинальное напряжение, В: не менее 660 Ширина, мм: не менее 5 Высота, мм: не менее 60 Сечение, мм2: не менее 4 Цвет: Бежевый | 6 шт |
| Клемма проходная | Номинальный ток, А: не менее 32 Номинальное напряжение, В: не менее 660 Ширина, мм: не менее 5 Высота, мм: не менее 60 Сечение, мм2: не менее 2.5 Цвет: Голубой | 2 шт |
| Клемма проходная | Номинальное напряжение, В: не менее 660 Ширина, мм: не менее 5 Высота, мм: не менее 60 Сечение, мм2: не менее 4 Цвет: Желто-зеленый | 2 шт |
| Клемма проходная | Номинальный ток, А: не менее 24 Номинальное напряжение, В: не менее 660 Ширина, мм: не менее 5 Высота, мм: не менее 60 Сечение, мм2: не менее 2.5 Цвет: Бежевый | 7 шт |
| Клемма проходная | Номинальный ток, А: не менее 24 Номинальное напряжение, В: не менее 660 Ширина, мм: не менее 5 Высота, мм: не менее 60 Сечение, мм2: не менее 2.5 Цвет: Голубой | 2 шт |
| Пластина концевая | Ширина, мм: не менее 1 Высота, мм: не более 60 Длина, мм: не более 35 Цвет: Бежевый | 3 шт |
| Концевой стопор с фиксацией винтом | Ширина, мм: не менее 7 Высота, мм: не менее 55 Цвет: Бежевый | 4 шт |
| Ограничитель на DIN-рейку | Материал изделия: Металл Высота, мм: не менее 12 Длина, мм: не более 48 Ширина, мм: не более 12 | 2 шт |
| Перфорированный кабельный канал | Длина: не менее 2000 мм Высота: не менее 40 мм Ширина: не менее 25 мм Материал: ПВХ (PVC) Шаг перфорации: не менее 10,0 мм Ширина перфорированного выреза: не менее 4 мм | 2,2 м |
| Провод силовой | Количество жил: не более 1 Сечение жилы, мм2: не менее 1,5 Напряжение, В: не менее 750 Материал изоляции: ПВХ пластикат Материал оболочки: ПВХ (PVC) Конструкция жилы: Многопроволочная Форма жилы: Круглая Наличие защитного покрова: Нет Наличие экрана: Нет Материал жилы: Медь Номинальный ток, А: не менее 23 Цвет: Черный | 5 м |
| Корпус металлический навесной с монтажной панелью | Цвет: Серый Способ монтажа: Навесной Наличие замка: Да Наличие окна: Нет Материал изделия: Металл Степень защиты: не менее IP54 Высота, мм: не менее 480 Ширина, мм: не менее 400 Глубина, мм: не более 250 Дверь: Металлическая Исполнение: Навесное Толщина материала изделия: не более 2мм Количество вводов: не более 15 отверстий D28мм(снизу) | 1 шт |

Силовой щит ЩО-1

| Наименование | Требуемые параметры | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Автоматический выключатель | Номинальный ток, А: не менее 50 Характеристика эл. магнитного расцепителя: В Номинальное напряжение, В: не менее 380 Количество силовых полюсов: не менее 3 Количество модулей DIN: не менее 3 Способ монтажа: DIN-рейка Степень защиты: не менее IP20 Высота, мм: не более 90 Ширина, мм: не более 60 Глубина, мм: не более 80 Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN 60898): не менее 6 Предельная отключающая способность, кA: не менее 6 Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2: не более 50 | 1 шт |
| Автоматический выключатель | Номинальный ток, А: не менее 25 Характеристика эл. магнитного расцепителя: В Номинальное напряжение, В: не менее 220 Количество силовых полюсов: не менее 1 Количество модулей DIN:не менее 1 Способ монтажа: DIN-рейка Степень защиты: не менее IP20 Высота, мм: не более 90 Ширина, мм: не более 60 Глубина, мм: не более 80 Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN 60898): не менее 6 Предельная отключающая способность, кA: не менее 6 Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2: не более 50 | 9 шт |
| Автоматический выключатель | Номинальный ток,А: не менее 16 Характеристика эл. магнитного расцепителя: В Номинальное напряжение, В: не менее 220 Количество силовых полюсов: не менее 1 Количество модулей DIN: не менее 1 Способ монтажа: DIN-рейка Степень защиты: не менее IP20 Высота, мм: не более 90 Ширина, мм: не более 60 Глубина, мм: не более 80 Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN 60898): не менее 6 Предельная отключающая способность, кA: не менее 6 Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2: не более 50 | 9 шт |
| Гребёнчатая шина | Длина: не более 12 модулей Количество полюсов: не менее 3 Номинальный рабочий ток, не более 100А В комплекте идут концевые заглушки | 1,5 шт |
| Заглушка | Ширина модуля, мм: не более 87.5 Высота модуля, мм: не более 45 Количество модулей: не менее 5 Цвет: белый | 3 шт |
| Ограничитель на DIN-рейку | Материал изделия: Металл Высота, мм: не менее 12 Длина, мм: не более 48 Ширина, мм: не более 12 | 2 шт |
| Провод силовой | Количество жил: не более 1 Сечение жилы, мм2: не менее 10 Напряжение, В: не менее 750 Материал изоляции: ПВХ пластикат Материал оболочки: ПВХ (PVC) Конструкция жилы: Многопроволочная Форма жилы: Круглая Наличие защитного покрова: Нет Наличие экрана: Нет Материал жилы: Медь Номинальный ток, А: не менее 80 Цвет: Черный | 3,1 м |
| Замок и ключ | Тип закрывающего механизма Цилиндрический Тип ручки Ключ Совместимость с щитом распределительным | 1 шт |
| Щит распределительный | Количество модулей DIN: не менее 36 Цвет: Белый Способ монтажа: Навесной Материал изделия: Пластик Степень защиты: не более IP45 Высота, мм: не менее 400 Ширина, мм: не более 340 Глубина, мм: не более 120 Наличие замка: Нет Дверь: Пластик Напряжение, В: не менее 1000 Наличие нулевой шины и шины заземления: есть | 1 шт |

Силовой щит ЩО-2

| Наименование | Требуемые параметры | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Автоматический выключатель | Номинальный ток, А: не менее 50 Характеристика эл. магнитного расцепителя: В Номинальное напряжение, В: не менее 380 Количество силовых полюсов: не менее 3 Количество модулей DIN: не менее 3 Способ монтажа: DIN-рейка Степень защиты: не менее IP20 Высота, мм: не более 90 Ширина, мм: не более 60 Глубина, мм: не более 80 Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN 60898): не менее 6 Предельная отключающая способность, кA: не менее 6 Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2: не более 50 | 1 шт |
| Автоматический выключатель | Номинальный ток, А: не менее 16 Характеристика эл. магнитного расцепителя: В Номинальное напряжение, В: не менее 220 Количество силовых полюсов: не менее 1 Количество модулей DIN: не менее 1 Способ монтажа: DIN-рейка Степень защиты: не менее IP20 Высота, мм: не более 90 Ширина, мм: не более 60 Глубина, мм: не более 80 Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN 60898): не менее 6 Предельная отключающая способность, кA не менее 6 Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2: не более 50 | 9 шт |
| Автоматический выключатель | Номинальный ток,А: не менее 25 Характеристика эл. магнитного расцепителя: В Номинальное напряжение, В: не менее 220 Количество силовых полюсов: не менее 1 Количество модулей DIN: не менее 1 Способ монтажа: DIN-рейка Степень защиты: не менее IP20 Высота, мм: не более 90 Ширина, мм: не более 60 Глубина, мм: не более 80 Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN 60898): не менее 6 Предельная отключающая способность, кA: не менее 6 Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2: не более 50 | 12 шт |
| Автоматический выключатель | Номинальный ток,А: не менее 16 Характеристика эл. магнитного расцепителя: В Номинальное напряжение, В: не менее 380 Количество силовых полюсов: не менее 3 Количество модулей DIN: не менее 3 Способ монтажа: DIN-рейка Степень защиты: не менее IP20 Высота, мм: не более 90 Ширина, мм: не более 60 Глубина, мм: не более 80 Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN 60898): не менее 6 Предельная отключающая способность, кA: не менее 6 Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2: не более 50 | 1 шт |
| Гребёнчатая шина | Длина: не более 12 модулей Количество полюсов: не менее 3 Номинальный рабочий ток, не более 100А В комплекте идут концевые заглушки | 2 шт |
| Заглушка | Ширина модуля, мм: не более 87.5 Высота модуля, мм: не более 45 Количество модулей: не менее 5 Цвет: белый | 2 шт |
| Ограничитель на DIN-рейку | Материал изделия: Металл Высота, мм: не менее 12 Длина, мм: не более 48 Ширина, мм: не более 12 | 1 шт |
| Провод силовой | Количество жил: не более 1 Сечение жилы, мм2: не менее 10 Напряжение, В: не менее 750 Материал изоляции: ПВХ пластикат Материал оболочки: ПВХ (PVC) Конструкция жилы: Многопроволочная Форма жилы: Круглая Наличие защитного покрова: Нет Наличие экрана: Нет Материал жилы: Медь Номинальный ток, А: не менее 80 Цвет: Черный | 3,1 м |
| Замок и ключ | Тип закрывающего механизма Цилиндрический Тип ручки Ключ Совместимость с щитом распределительным | 1 шт |
| Щит распределительный | Количество модулей DIN: не менее 36 Цвет: Белый Способ монтажа: Навесной Материал изделия: Пластик Степень защиты: не более IP45 Высота, мм: не менее 400 Ширина, мм: не более 340 Глубина, мм: не более 120 Наличие замка: Нет Дверь: Пластик Напряжение, В: не менее 1000 Наличие нулевой шины и шины заземления: есть | 1 шт |

Силовой щит ЩО-3

| Наименование | Требуемые параметры | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Автоматический выключатель | Номинальный ток,А: не менее 50 Номинальное напряжение, В: не менее 380 Количество силовых полюсов: не менее 3 Количество модулей DIN: не менее 3 Способ монтажа: DIN-рейка Степень защиты: не менее IP20 Высота, мм: не более 90 Ширина, мм: не более 60 Глубина, мм: не более 80 Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN 60898): не менее 6 Предельная отключающая способность, кA: не менее 6 Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2: не более 50 | 1 шт |
| Автоматический выключатель | Номинальный ток, А: не менее 25 Характеристика эл. магнитного расцепителя: В Номинальное напряжение, В: не менее 220 Количество силовых полюсов: не менее 1 Количество модулей DIN: не менее 1 Способ монтажа: DIN-рейка Степень защиты: не менее IP20 Высота, мм: не более 90 Ширина, мм: не более 60 Глубина, мм: не более 80 Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN 60898): не менее 6 Предельная отключающая способность, кA: не менее 6 Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2: не более 50 | 12 шт |
| Автоматический выключатель | Номинальный ток, А: не менее 16 Характеристика эл. магнитного расцепителя: В Номинальное напряжение, В: не менее 220 Количество силовых полюсов: не менее 1 Количество модулей DIN: не менее 1 Способ монтажа: DIN-рейка Степень защиты: не менее IP20 Высота, мм: не более 90 Ширина, мм: не более 60 Глубина, мм: не более 80 Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN 60898): не менее 6 Предельная отключающая способность, кA: не менее 6 Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2: не более 50 | 9 шт |
| Гребёнчатая шина | Длина: не более 12 модулей Количество полюсов: не менее 3 Номинальный рабочий ток, не более 100А В комплекте идут концевые заглушки | 1,75 шт |
| Заглушка | Ширина модуля, мм: не более 87.5 Высота модуля, мм: не более 45 Количество модулей: не менее 5 Цвет: белый | 2,5 шт |
| Ограничитель на DIN-рейку | Материал изделия: Металл Высота, мм: не менее 12 Длина, мм: не более 48 Ширина, мм: не более 12 | 2 шт |
| Провод силовой | Количество жил: не более 1 Сечение жилы, мм2: не менее 10 Напряжение, В: не менее 750 Материал изоляции: ПВХ пластикат Материал оболочки: ПВХ (PVC) Конструкция жилы: Многопроволочная Форма жилы: Круглая Наличие защитного покрова: Нет Наличие экрана: Нет Материал жилы: Медь Номинальный ток, А: не менее 80 Цвет: Черный | 3,1 м |
| Замок и ключ | Тип закрывающего механизма Цилиндрический Тип ручки Ключ Совместимость с щитом распределительным | 1 шт |
| Щит распределительный | Количество модулей DIN: не менее 36 Цвет: Белый Способ монтажа: Навесной Материал изделия: Пластик Степень защиты: не более IP45 Высота, мм: не менее 400 Ширина, мм: не более 340 Глубина, мм: не более 120 Наличие замка: Нет Дверь: Пластик Напряжение, В: не менее 1000 Наличие нулевой шины и шины заземления: есть | 1 шт |

Силовой щит ЩОА

| Наименование | Требуемые параметры | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Автоматический выключатель | Номинальный ток, А: не менее 25 Характеристика эл. магнитного расцепителя: В Номинальное напряжение, В: не менее 380 Количество силовых полюсов: не менее 3 Количество модулей DIN: не менее 3 Способ монтажа: DIN-рейка Степень защиты: не менее IP20 Высота, мм: не более 90 Ширина, мм: не более 60 Глубина, мм: не более 80 Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN 60898): не менее 6 Предельная отключающая способность, кA: не менее 6 Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2: не более 50 | 1 шт |
| Автоматический выключатель | Номинальный ток,А: не менее 16 Характеристика эл. магнитного расцепителя: В Номинальное напряжение, В: не менее 220 Количество силовых полюсов: не менее 1 Количество модулей DIN: не менее 1 Способ монтажа: DIN-рейка Степень защиты: не менее IP20 Высота, мм: не более 90 Ширина, мм: не более 60 Глубина, мм: не более 80 Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN 60898): не менее 6 Предельная отключающая способность, кA: не менее 6 Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2: не более 50 | 6 шт |
| Гребёнчатая шина | Длина: не более 12 модулей Количество полюсов: не менее 3 Номинальный рабочий ток, не более 100А В комплекте идут концевые заглушки | 0,5 шт |
| Заглушка | Ширина модуля, мм: не более 87.5 Высота модуля, мм: не более 45 Количество модулей: не менее 5 Цвет: белый | 0,75 шт |
| Ограничитель на DIN-рейку | Материал изделия: Металл Высота, мм: не менее 12 Длина, мм: не более 48 Ширина, мм: не более 12 | 1 шт |
| Провод силовой | Количество жил: не более 1 Сечение жилы, мм2: не менее 2,5 Напряжение, В: не менее 750 Материал изоляции: ПВХ пластикат Материал оболочки: ПВХ (PVC) Конструкция жилы: Многопроволочная Форма жилы: Круглая Наличие защитного покрова: Нет Наличие экрана: Нет Материал жилы: Медь Номинальный ток, А: не менее 30 Цвет: Черный | 1 м |
| Замок и ключ | Тип закрывающего механизма: цилиндрический Тип ручки: ключ Совместимость с щитом распределительным | 1 шт |
| Щит распределительный | Количество модулей DIN: не менее 12 Цвет: Белый Способ монтажа: Навесной Материал изделия: Пластик Степень защиты: не более IP45 Высота, мм: не более 400 Ширина, мм: не более 340 Глубина, мм: не более 120 Наличие замка: Нет Дверь: Пластик Напряжение, В: не менее 1000 Наличие нулевой шины и шины заземления: есть | 1 шт |

Силовой щит ЩРк1

| Наименование | Требуемые параметры | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Автоматический выключатель | Номинальный ток, А: не менее 32 Характеристика эл. магнитного расцепителя: С Номинальное напряжение, В: не менее 380 Количество силовых полюсов: не менее 3 Количество модулей DIN: не менее 3 Способ монтажа: DIN-рейка Степень защиты: не менее IP20 Высота, мм: не более 90 Ширина, мм: не более 60 Глубина, мм: не более 80 Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN 60898): не менее 6 Предельная отключающая способность, кA: не менее 6 Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2: не более 50 | 1 шт |
| Автоматический выключатель | Номинальный ток, А: не менее 25 Характеристика эл. магнитного расцепителя: С Номинальное напряжение, В: не менее 220 Количество силовых полюсов: не менее 1 Количество модулей DIN: не менее 1 Способ монтажа: DIN-рейка Степень защиты: не менее IP20 Высота, мм: не более 90 Ширина, мм: не более 60 Глубина, мм: не более 80 Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN 60898): не менее 6 Предельная отключающая способность, кA: не менее 6 Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2: не более 50 | 6 шт |
| Гребёнчатая шина | Длина: не более 12 модулей Количество полюсов: не менее 3 Номинальный рабочий ток, не более 100А В комплекте идут концевые заглушки | 0,5 шт |
| Заглушка | Ширина модуля, мм: не более 87.5 Высота модуля, мм: не более 45 Количество модулей: не менее 5 Цвет: белый | 0,75 шт |
| Ограничитель на DIN-рейку | Материал изделия: Металл Высота, мм: не менее 12 Длина, мм: не более 48 Ширина, мм: не более 12 | 1 шт |
| Провод силовой | Количество жил: не более 1 Сечение жилы, мм2: не менее 4 Напряжение, В: не менее 750 Материал изоляции: ПВХ пластикат Материал оболочки: ПВХ (PVC) Конструкция жилы: Многопроволочная Форма жилы: Круглая Наличие защитного покрова: Нет Наличие экрана: Нет Материал жилы: Медь Номинальный ток, А: не менее 41 Цвет: Черный | 1 м |
| Замок и ключ | Тип закрывающего механизма Цилиндрический Тип ручки Ключ Совместимость с щитом распределительным | 1 шт |
| Щит распределительный | Количество модулей DIN: не менее 12 Цвет: Белый Способ монтажа: Навесной Материал изделия: Пластик Степень защиты: не более IP45 Высота, мм: не более 400 Ширина, мм: не более 340 Глубина, мм: не более 120 Наличие замка:Нет Дверь: Пластик Напряжение, В: не менее 1000 Наличие нулевой шины и шины заземления: есть | 1 шт |

Силовые щиты ЩРк2 и ЩРк3

| Наименование | Требуемые параметры | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Автоматический выключатель | Номинальный ток, А: не менее 50 Характеристика эл. магнитного расцепителя: С Номинальное напряжение, В: не менее 380 Количество силовых полюсов: не менее 3 Количество модулей DIN: не менее 3 Способ монтажа: DIN-рейка Степень защиты: не менее IP20 Высота, мм: не более 90 Ширина, мм: не более 60 Глубина, мм: не более 80 Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN 60898): не менее 6 Предельная отключающая способность, кA: не менее 6 Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2: не более 50 | 1 шт |
| Автоматический выключатель | Номинальный ток, А: не менее 25 Характеристика эл. магнитного расцепителя: С Номинальное напряжение, В: не менее 220 Количество силовых полюсов: не менее 1 Количество модулей DIN: не менее 1 Способ монтажа: DIN-рейка Степень защиты: не менее IP20 Высота, мм: не более 90 Ширина, мм: не более 60 Глубина, мм: не более 80 Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN 60898): не менее 6 Предельная отключающая способность, кA: не менее 6 Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2: не более 50 | 12 шт |
| Гребёнчатая шина | Длина: не более 12 модулей Количество полюсов: не менее 3 Номинальный рабочий ток, не более 100А В комплекте идут концевые заглушки | 1 шт |
| Заглушка | Ширина модуля, мм: не более 87.5 Высота модуля, мм: не более 45 Количество модулей: не менее 5 Цвет: белый | 2 шт |
| Ограничитель на DIN-рейку | Материал изделия: Металл Высота, мм: не менее 12 Длина, мм: не более 48 Ширина, мм: не более 12 | 1 шт |
| Провод силовой | Количество жил: не более 1 Сечение жилы, мм2: не менее 10 Напряжение, В: не менее 750 Материал изоляции: ПВХ пластикат Материал оболочки: ПВХ (PVC) Конструкция жилы: Многопроволочная Форма жилы: Круглая Наличие защитного покрова: Нет Наличие экрана: Нет Материал жилы: Медь Номинальный ток, А: не менее 80 Цвет: Черный | 1,2 м |
| Замок и ключ | Тип закрывающего механизма Цилиндрический Тип ручки Ключ Совместимость с щитом распределительным | 1 шт |
| Щит распределительный | Количество модулей DIN: не менее 24 Цвет: Белый Способ монтажа: Навесной Материал изделия: Пластик Степень защиты: не более IP45 Высота, мм: не более 400 Ширина, мм: не более 340 Глубина, мм: не более 120 Наличие замка: Нет Дверь: Белый пластик Напряжение, В: не менее 1000 Наличие нулевой шины и шины заземления: есть | 1 шт |