Описание объекта закупки

Требования к срокам и месту выполнения работ:

Сроки выполнения работ: в течение 60 (Шестидесяти) рабочих дней с даты заключения контракта. Работы проводятся в рабочие дни с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 45 мин. При необходимости, работы в выходные и нерабочие праздничные дни осуществляются по предварительному согласованию с Заказчиком.

Срок исполнения контракта: с момента размещения в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы Контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика он считается заключенным и действует до 31.10.2022г. Окончание срока действия контракта влечет прекращение обязательств сторон по нему, за исключением обязательств по взаиморасчетам, которые действуют до полного исполнения обязательств Сторонами.

Место выполнения работ: г. Архангельск, пр. Обводный канал, д.119.

- Характеристика объекта:

Работы по проведению текущего ремонта предусматривают оборудование автоматической установкой пожарной сигнализации, системой оповещения людей о пожаре и системами пожаротушения помещений Государственного учреждения – Архангельского регионального отделения Фонда социального страхования по адресу: г.Архангельск, пр.Обводный канал, д.119.

Помещения расположены в пятиэтажном (в том числе подвал) здании. Общая площадь помещений составляет 1425,8 м2.

Высота помещений не превышает 3,0м. Помещения оборудованы системами вентиляции, кондиционирования, системой контроля доступа. Помещения актового зала оборудованы системой звукового сопровождения.

Помещения оборудованы пожарной сигнализацией, системой оповещения людей о пожаре и системой пожаротушения в архивных помещениях (далее – пожарная сигнализация) с предельным сроком эксплуатации. Работы предусматривают замену существующей устаревшей пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и системы пожаротушения на новую систему в соответствии со сметной (проектной) документацией.

Назначение систем:

Основным назначением автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и системы пожаротушения является локализация пожара на начальной стадии возникновения, недопущение его распространения на соседние объекты и минимизация ущерба собственности, своевременное сообщение людям информации о возникновении пожара и указании путей эвакуации.

2. Объем работ:

Полная ведомость объема работ содержится в сметной и проектной документации, которые являются неотъемлемой частью настоящего технического задания.

В случае расхождения объемов работ, указанных в проектной документации и сметной документации, необходимо руководствоваться сметной документацией.

3. Обязанности Подрядчика:

3.1. Перед началом выполнения работ Подрядчик обязан:

- получить сметную и проектную документацию по объекту ремонта от Заказчика в течение 3-х рабочих дней с даты заключения контракта по адресу: г.Архангельск, пр.Обводный канал, 119, каб. 53. В течение 3-х рабочих дней с даты получения проектной документации представить Заказчику обоснованные замечания в письменном виде, либо проектная документация считается принятой к исполнению без замечаний. При необходимости внесения замечаний в проектную документацию, подрядчик обязан внести изменения за свой счет, после согласования изменений с Заказчиком, и при необходимости, с органами государственного надзора РФ;

- согласовать с Заказчиком схему передвижения по объекту сотрудников и посетителей (в том числе маломобильных) отделения Фонда, при проведении работ не допускать захламления путей движения согласно утвержденной схеме;

- осуществить мероприятия, направленные на предотвращение повреждения имущества Заказчика (укрытие окон, дверей, имущества с целью исключения их порчи). В случае порчи имущества Заказчика Подрядчик обязан за свой счет устранить причиненный ущерб.

3.2. Подрядчик обязан выполнить следующие работы:

- закупка необходимых материалов и оборудования;

- демонтаж существующей пожарной сигнализации;

- прокладка кабельных трасс, пробивка отверстий в стенах и перегородках;

- монтаж оборудования;

- подключение смонтированных систем автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и систем пожаротушения;

- пусконаладочные работы;

- вывод системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и систем пожаротушения на пульт пожарной охраны;

- комплексные испытания;

- передача исполнительной, технической, производственной документации;

- разработка инструкции по работе с оборудованием;

- сдача выполненных работ.

3.3. В процессе выполнения работ Подрядчик обязан:

3.3.1. Выполнить демонтажные работы: демонтаж кабельных линий, кабель-каналов, извещателей дымовых, ручных, магнитоконтактных, демонтаж оповещателей световых, звуковых, демонтаж приборов приемно-контрольных, модулей пожаротушения, демонтаж автоматов, демонтаж подвесных потолков типа «Армстронг».

3.3.2. Выполнить отделочные работы: шпаклевание и окраска стен и потолка  в местах демонтажа кабельных линий, кабель-каналов, извещателей, приборов приемно-контрольных, модулей пожаротушения.

3.3.3. Заменить в помещении серверной на 4 этаже существующие сплошные панели подвесного потолка типа «Армстронг» на панели типа «Грильято».

3.3.4. Осуществить монтаж оборудования систем автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и систем пожаротушения (порошкового пожаротушения модульного типа в помещениях архивов и систему газового пожаротушения в помещении серверной на 4 этаже) согласно сметной (проектной) документации.

3.3.6. Монтаж извещателей рекомендуется проводить в следующей последовательности: подготовительные работы, обмеры защищаемого помещения и непосредственно установка извещателей. Крепить извещатели дымовые необходимо непосредственно к потолочному  перекрытию при помощи саморезов с использованием металлических дюбелей. Извещатели ручные крепить на стене на высоте 1,5 м.

3.3.7. Монтаж модулей порошкового пожаротушения выполнить в соответствии с инструкцией по монтажу завода производителя.

3.3.8. Прокладку проводов и кабелей следует выполнять согласно ПУЭ «Правила устройства электроустановок» (далее - ПУЭ). При всех случаях прохода проводов и кабелей сквозь стены, провод или кабель в месте прохода защищать стальной трубой Ду=15мм с герметизацией отверстия материалом со степенью огнестойкости, равной огнестойкости стены.

3.3.9. Стояки шлейфов адресной линии связи проложить в огнестойкой кабельной линии, места прокладки согласовываются с Заказчиком. Шлейфы пожарной сигнализации проложить отдельно от остальных кабельных трасс объекта в собственных закладных устройствах.

3.3.10. Светозвуковые оповещатели крепить на высоте не менее 2,3м от уровня пола, но расстояние от потолка до оповещателя должно быть не менее 150мм.

3.3.11. Подключение приборов, устройств и плат вести в соответствии со схемами, приведенными в руководстве по эксплуатации и паспорте на данный прибор или устройство.

3.3.12. После выполнения работ обеспечить поступление сигнала о возникновении пожара на ПЦН организации, обслуживающей пожарную сигнализацию на основании заключенного государственного контракта. При необходимости Подрядчик может привлекать организацию, обслуживающую пожарную сигнализацию на объекте. При этом все расходы, возникшие при привлечении вышеуказанной организации, возмещает Подрядчик.

3.2.13. После выполнения работ, перед сдачей объекта Заказчику провести генеральную уборку объекта ремонта и смежных с ним помещений для удаления строительной пыли, грязи и мусора.

3.2.14. Монтажные работы должны проводиться без нарушения эстетического и функционального состояния помещений и оборудования, в противном случае восстановление и ремонт выполняется за счет Подрядчика.

4. Требования к используемым материалам:

Закупка и поставка материалов и оборудования  осуществляется  Подрядчиком.

Количество и наименования используемых при выполнении работ материалов, их характеристики указаны в сметной (проектной) документации.

При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается замена указанного в сметной (проектной) документации  оборудования и материалов, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками оборудования, указанного в Контракте. В этом случае Стороны заключают дополнительное соглашение к Контракту.

Перед выполнением работ Подрядчик производит обязательное согласование  планируемых к использованию материалов с Заказчиком с предоставлением по запросу заказчика образцов используемых материалов.

Качество применяемых материалов должно соответствовать требованиям, установленным действующими в Российской Федерации ГОСТами и иными нормативными документами.

До подписания актов формы КС-2, КС-3 Подрядчик обязан передать Заказчику сертификаты и иные документы, подтверждающие качество используемых материалов, применяемые при производстве работ.

5. Требования к качеству и безопасности выполняемых работ.

Работы должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, соответствовать нормативным документам Государственной противопожарной службы МЧС РФ, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации,  контрактом. Работы должны быть выполнены в полном объеме и в установленные сроки.

Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до его передачи Заказчику лежит на Подрядчике.

Подрядчик обязан своевременно и надлежащим образом выполнить работы в полном объеме в соответствии со сметной (проектной) документацией, строительными нормами и правилами, своевременно устранив недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ, и сдать работы согласно условиям контракта.

Работы выполняются в условиях действующего учреждения. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения или представлять угрозу для сотрудников заказчика. Подрядчик обеспечивает соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций отделения Фонда. При отсутствии возможности производить монтажные работы в помещении отделения Фонда ввиду производственной деятельности персонала отделения Фонда дни и время производства работ согласовывать с заказчиком в обязательном порядке.

Подрядчик обязан обеспечить в ходе выполнения работ выполнение мероприятий по технике безопасности, противопожарной безопасности, защите окружающей природной среды, соблюдение требований СанПиН и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Архангельской области.

Нормативно-технические документы, в соответствии с которыми должны осуществляться подготовка и выполнение работ:

- Федеральный закон от 22.07.2008  №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- «Правила противопожарного режима в РФ» (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479);

- СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

- СП 484.1311500.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;

- СП 485.1311500.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;

- СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»;

- ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;

- ГОСТ 12.1.030-81 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»;

- ГОСТ 12.4.009-83. Межгосударственный стандарт. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание;

- ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности».

- РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»;

- ВСН 25-09.67-85 «Правила производства и приемки работ. Автоматические установки пожаротушения».

Все закупаемые и используемые в ходе выполнения работ материалы, оборудование, комплектующие изделия и конструкции должны быть новыми, не бывшими в употреблении, соответствовать государственным стандартам, иметь соответствующие сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество и соответствие требованиям действующих ГОСТов.

Приобретение оборудования, материалов и конструкций, бывших в употреблении, не допускается.

Применяемые в работах материалы и оборудование, должны иметь высокое качество изготовления и соответствовать современному уровню техники и качества в данной отрасли.

Все материалы и оборудование, используемые в ходе выполнения работ должны соответствовать стандартам Российской Федерации.

Всё оборудование должно быть совместимо между собой.

Работы проводить с соблюдением правил, инструкций и методик по проведению указанных работ.

Использовать исправное оборудование, инвентарь.

Проводить работы персоналом, квалификация которого соответствует сложности выполняемой работы и используемых технических средств.

6. Гарантийные обязательства:

Гарантии качества работ распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком. Срок предоставления гарантии качества - 5 лет с даты подписания форм КС-2, КС-3.

Если в процессе гарантийной эксплуатации объекта будут выявлены материалы поставки, конструкций или инженерной (техническое) оборудование не соответствующее сертификатам качества, то все работы по их замене осуществляются Подрядчиком за свой счет.

В случае выявления дефектов выполненных работ или использованных материалом в течение гарантийного срока, подрядчик обязан устранить выявленные дефекты в течение 20 (Двадцати) рабочих дней.